基建项目安全文明施工检查评价标准表式

（2014年版）

中国南方电网有限责任公司基建部  组编

编委会

主    任  祁达才

副 主 任  于俊岭  李庆江

委    员  刘冬根  袁太平  谢文景  邹  晖  付冠辉  邹  庆  林  清

蔡希鹏  杨俊海  冯庆燎  何光军

评审组

组    长  刘冬根

副 组 长  袁太平

成    员  梁  煜  牟  宁  磨其宁  包崇杰  罗  杨  陈运阳  王首魁

赵  凌  张忠桀  陆  俊  张怀岗  陈保刚  黄世立  李  犇

张宝平  马  頔  吴  泷  王文华  黎勇跃  林惊涛  陈升林

赖凯琪  刘子玲  李维利  龙  江  冯锐祥  李光哲  张力游

黄云乐  许  祺  徐  敏  杨  凯  毕云武

编写工作组

组    长  刘冬根

副 组 长  袁太平

成    员  梁  煜  康勇全  张明伦  陈保刚  杜凯明  赵  凌  王  菁

牟  宁  杨永春  杨  杰  刘文龙  徐  斌  冼成亨  张忠桀

温泉峰  梁伟强  李文超

主编单位  中国南方电网有限责任公司基建部，广州、深圳供电局，调峰调频公司

参编单位  广东、广西、云南、贵州、海南电网公司，超高压公司，广东、广西、云南、

贵州、海南送变电工程公司，深圳市粤网电力建设发展有限公司、深圳市威彦达

电力工程监理有限公司、广州市电力工程有限公司。

使用说明

- 修编情况

为进一步加强公司基建项目现场安全文明施工管理，在《基建工程安全文明施工检查评价标准表式》（2011年版）运用经验的基础上，通过吸纳先进的管理思想，按照“4M1E”综合夯实的原则对表格进行优化，形成了《基建项目安全文明施工检查评价标准表式》（2014年版）。

- 表格组成

本表式分通用、主网、配网、蓄能四个部分，涵盖人、机、料、法、环，共56张表格。

| 序号 | 评价主要专业 | 数量（张） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通用部分（TY） | 15 |
| 2 | 主网部分（ZW） | 25 |
| 3 | 配网部分（PW） | 8 |
| 4 | 蓄能部分（XN） | 8 |

- 现场运用基本原则

1、检查评价单位（机构）应自工程开工至竣工验收完成期间开展检查评价工作（配网可按标段为单位进行检查）。

2、各检查评价单位（机构）可根据项目现场实际情况，随机抽取检查表格对项目进行检查评价。

3、检查表的抽取基本原则：根据现场已开展的施工作业、投入的人力和施工机械（具）抽取相应表单进行检查评价。

| 序号 | 项目类型 | 抽取原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主网输变电工程 | 通用部分（TY）+主网部分（ZW） |
| 2 | 配网工程 | 通用部分（TY）+配网部分（PW） |
| 3 | 蓄能项目工程 | 通用部分（TY）+蓄能部分（XN）+主网部分（ZW）适用部分 |
| 其中表TY4、TY5、TY9、TY10、TY11、TY12为必检表（已用“*”标注）。 |  |  |

- 检查评价办法

（一）检查周期

业主每月至少开展一次检查评价，监理、施工承包商可根据现场施工情况不定期进行自检。

（二）检查表格应用方法

1、检查人员对各检查评价表式中的已检项，在“□”打“√”，合格项为“1”，不合格项为“0”，并在“备注”栏内对不合格项进行简要说明。

2、检查人员应在各检查评价表式中的“整改要求”栏，对检查发现的安全隐患（问题）提出具体要求，明确整改完成时间。

3、检查评价单位（机构）应将检查发现的问题书面反馈给受检单位。

4、检查表和整改回复单等文件由监理单位负责归档管理。

（三）评价汇总类表格应用方法

1、检查评价单位（机构）使用《安全文明施工检查评价统计表》（表TY1）每月定期统计历次检查项总数和合格项总数，并计算累计合格率（合格率=合格项总数检查项总数×100%），得出总体评价等级。

2、检查评价单位（机构）使用《安全文明施工检查评价汇总表》（表TY2），计算得出本次检查合格率（合格率=合格项总数检查项总数×100%），得出本次评价等级，并简要评价本次检查的总体情况。（评价等级见下表）

| 序号 | 合格率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≥90% | 优 |
| 2 | 80%≤合格率＜90% | 合格 |
| 3 | ＜80% | 不合格 |

3、受检单位使用《安全文明施工检查评价整改回复表》（表TY3）在规定的时间内将具体的整改情况和应附的文件、资料、图片一并提交复检。复检人员核实现场整改情况与回复附件，合格后完成闭环管理。

- 结果应用

项目安全检查评价得分（即合格率）反映项目安全过程绩效和安全结果绩效。

目  录

通用部分	1

表TY1 安全文明施工检查评价统计表	2

表TY2 安全文明施工检查评价汇总表	3

表TY3 安全文明施工检查评价整改回复表	4

表TY4 人员持证上岗检查评价表（*）	5

表TY5 施工机具“八步骤”检查评价表（特种设备）（*）	6

表TY6 施工机具“八步骤”检查评价表（自制设备）	7

表TY7 施工机具“八步骤”检查评价表（常规机械设备）	8

表TY8 施工机具“八步骤”检查评价表（试验设备）	9

表TY9 个人防护用品检查评价表（*）	10

表TY10 材料管理检查评价表（*）	13

表TY11 安全“四步法”检查评价表（*）	14

表TY12 施工现场5S管理检查评价表（*）	15

表TY13 业主项目部安全文明施工综合管理检查评价表	17

表TY14 监理项目部安全文明施工综合管理检查评价表	19

表TY15 施工项目部安全文明施工综合管理检查评价表	21

主网部分	22

表ZW1 钢管脚手架检查评价表	23

表ZW2 竹脚手架检查评价表	25

表ZW3 跨越架检查评价表	27

表ZW4 土石方工程检查评价表	29

表ZW5 模板工程检查评价表	31

表ZW6 钢筋检查评价表	33

表ZW7 混凝土工程检查评价表	34

表ZW8 高处作业检查评价表	35

表ZW9 铁塔组立检查评价表	37

表ZW10 变电站构支架组立检查评价表	39

表ZW11 放紧线及附件安装检查评价表	41

表ZW12 桩基施工检查评价表	43

表ZW13 交叉作业检查评价表	44

表ZW14 焊接、切割作业检查评价表	45

表ZW15 起重作业检查评价表	46

表ZW16 电气试验检查评价表	47

表ZW17 变电改扩建工程作业检查评价表	48

表ZW18 砌筑作业检查评价表	50

表ZW19 临时用电和用电设施检查评价表	51

表ZW20 施工接地线检查评价表	54

表ZW21 四口五临边检查评价表	55

表ZW22 危险化学品管理检查评价表	56

表ZW23 办公区域、生活区域文明施工管理检查评价表	57

表ZW24 变电站（换流站）工程文明施工管理检查评价表	58

表ZW25 输电线路工程文明施工管理检查评价表	60

配网部分	62

表PW1 钢管脚手架检查评价表	63

表PW2 竹脚手架检查评价表	65

表PW3 高处作业检查评价表	67

表PW4 起重作业检查评价表	68

表PW5 临时用电和用电设施检查评价表	69

表PW6 施工接地线检查评价表	70

表PW7 高压试验检查评价表	71

表PW8 配网（农网）工程文明施工管理检查评价表	72

蓄能部分	73

表XN1 土石方工程检查评价表	74

表XN2 混凝土工程检查评价表	76

表XN3 危险化学品管理检查评价表	78

表XN4 土石料场及渣场管理检查评价表	80

表XN5 砂石料生产系统管理检查评价表	81

表XN6 大件吊装检查评价表	82

表XN7 机组调试检查评价表	83

表XN8 抽水蓄能电站工程文明施工管理检查评价表	84

# 通用部分

表TY1 安全文明施工检查评价统计表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 业主项目部 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 序号 | 检查 评价时间 |  | 检查 表格数 | 检查项总数 | 合格项总数 | 不合格项 总数 | 合格率 | 评价结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （可根据实际需要增加） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  |  |  |  |  | / | / |
| 合格率（累计） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | □优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：检查评价单位应每月定期统计历次检查项总数和合格项总数，并计算累计合格率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表TY2 安全文明施工检查评价汇总表

| 工程名称 |  |  | 检查评价 时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查评价单位（机构） |  |  | 受检单位 |  |  |  |
| 序号 | 检查评价表（编号及名称） |  | 检查项 总数 | 合格项 总数 | 不合格项 总数 | 合格率 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| （根据实际情况填写） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |
| 合格率（累计） |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | □优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 检查评价： |  |  |  |  |  |  |
| 检查评价组 成员 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：合格率=合格项总数检查项总数×100% |  |  |  |  |  |  |

表TY3 安全文明施工检查评价整改回复表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 整改情况： （包括整改完成情况及效果，相关整改资料、图片等附件，附件可附后） 整改单位（章） 整改责任人： 时 间： |  |  |  |
| 复检意见： 复检单位（章） 复检责任人： 时 间： |  |  |  |

表TY4 人员持证上岗检查评价表（*）

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □施工项目部应建立现场人员管理台帐和档案。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □施工项目部根据工程进展情况，对现场人员情况进行动态管理，保持人员资料与现场实际相符。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □进场人员必须取得南方电网公司有关规定的岗位对应资格认定证书，且证件在有效期内，持证上岗。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □施工作业人员进场前必须经现场安全教育培训合格，方可上岗作业。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □施工单位应与短期作业人员签订当天有效的安全生产管理协议、进行安全技术交底、持临时作业牌上岗。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □进场作业人员持证工种与作业相符。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □现场总监理工程师、监理人员必须持有国家或水利水电、电力行业颁发的监理人员资格证书，且证书在有效期内，监理机构人员如变更需办理相关手续。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □施工单位项目经理必须持有相应的注册建造师资格证书，且证书在有效期内，如变更需办理相关手续。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □施工单位管理人员必须取得相应资格证书，且证件在有效期内，并报监理单位审核通过。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □施工单位特种作业人员必须取得相应资格证书，且按规定进行年审，在有效期内，并报监理单位审核通过。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □监理项目部及业主项目部对现场人员持证情况进行定期监督检查。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表TY5 施工机具“八步骤”检查评价表（特种设备）（*）

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □建立设备管理台帐、维护保养记录清晰、齐全。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □建立特种设备清单。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □建立特种设备维护保养作业指导书。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □及时对特种设备进行维修、维护保养，并记录。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □建立并悬挂特种设备安全操作规程（或操作手册）。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □进场前和重点作业前进行专项检查。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □特种设备（使用）登记证。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □特种设备定期检验证明且在有效期内。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □特种设备操作人员持有特种设备操作人员证。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □设备外观干净整洁。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □标志或标牌清晰，设备对额定参数、危险标记和运行条件等标识数据完整。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □设备外观不得有明显变形、缺陷和损伤。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □安全保护装置齐全、有效、可靠。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □液压系统和元件必须正常,有效和完好。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □各部位连接不得有松动、裂纹。 |  |  |  |  |  |
| 16 | □主要零部件不得磨损超限和损伤。 |  |  |  |  |  |
| 17 | □操作系统运行良好，设备运行时不得有异响和不正常振动。 |  |  |  |  |  |
| 18 | □具有完善的设备安全操作规程、运行记录和责任人记录。 |  |  |  |  |  |
| 19 | □不得有漏电、漏油、漏水、漏气等现象。 |  |  |  |  |  |
| 20 | □登机梯子、栏杆、平台、走道、各种护罩、隔板符合安全规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

备注：具体参照《特种设备目录》和《增补的特种设备目录》规定。

表TY6 施工机具“八步骤”检查评价表（自制设备）

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □建立自制设备管理台账、维护保养记录清晰、齐全。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □建立自制设备清单。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □建立自制设备维护保养作业指导书。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □及时对自制设备进行维修、维护保养，并记录。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □建立并悬挂自制设备安全操作规程（或操作手册）。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □进场前和重点作业前进行专项检查。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □设备制造许可单位出具的产品质量合格证明或质量保证文件（委托有资质厂家设计和制造的设备检查此项）。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □安装及使用维护说明。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □试验报告。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □监督、检验证明等文件。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □设备外观干净整洁。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □标志或标牌清晰，设备对额定参数、危险标记和运行条件等标识数据完整。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □设备外观不得有明显变形、缺陷和损伤。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □安全保护装置齐全、有效、可靠。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □各部位连接不得有松动、裂纹。 |  |  |  |  |  |
| 16 | □主要零部件不得磨损超限和损伤。 |  |  |  |  |  |
| 17 | □操作系统运行良好，设备运行时不得有异响和不正常振动。 |  |  |  |  |  |
| 18 | □具有完善的设备安全操作规程、运行记录和责任人记录。 |  |  |  |  |  |
| 19 | □不得有漏电、漏油、漏水、漏气等现象。 |  |  |  |  |  |
| 20 | □登机梯子、栏杆、平台、走道、各种护罩、隔板符合安全规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 21 | □润滑部位良好,不缺油杯、油嘴、油尺，加油符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 22 | □液压系统和元件必须正常,有效和完好。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表TY7 施工机具“八步骤”检查评价表（常规机械设备）

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □建立常规机械设备管理台账、有维护保养作业指导书。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □建立常规机械设备清单。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □及时对常规机械设备进行维修、维护保养，并记录。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □设备制造商出具的产品质量合格证明或质量保证文件（新出厂1年内的产品检查此项）。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □有检验条件的施工单位出具的定期检验报告。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □标志或标牌清晰，设备对额定参数、危险标记和运行条件等标识数据完整。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □各种机械设备应有安全操作规程,并现场悬挂标识。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □设备外观不得有明显变形、缺陷和损伤。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □安全保护装置齐全、有效、可靠。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □各部位连接不得有松动、裂纹。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □主要零部件不得磨损超限和损伤。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □操作系统运行良好，设备运行时不得有异响和不正常振动。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □各种设备应转动部位按规定装设符合要求的安全防护装置。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □不得有漏电、漏油、漏水、漏气等现象。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □润滑部位良好,不缺油杯、油嘴、油尺，加油符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 16 | □液压系统和元件必须正常,有效和完好。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

备注：电网基建主要检查：空压机、电焊机、氩弧焊机、气割设备、六氟化硫气体抽真空充气装置、发电机、圆盘锯、切割机、钢筋切断机、蛙式打夯机、台式钻床、台式砂轮机、手扳（手拉）葫芦、卡线器、机动绞磨、卷扬机、牵引机、张力机、悬浮抱杆（拉线式）、座地抱杆（摇臂式、平臂式）。

表TY8 施工机具“八步骤”检查评价表（试验设备）

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □建立试验设备管理台账、维护保养记录清晰、齐全。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □建立试验设备清单。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □及时对试验进行维修、维护保养，并记录。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □进场前和重点作业前进行专项检查。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □出具有资质的检验单位出具的定期检验报告。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □有安全操作规程或使用说明书。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □设备外观干净整洁。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □标志或标牌清晰，设备对额定参数、危险标记和运行条件等标识数据完整。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □设备外观不得有明显变形、缺陷和损伤。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □安全保护装置齐全、有效、可靠。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □各部位连接不得有松动、裂纹。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □主要零部件、附件等不得磨损超限和损伤。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □操作系统运行良好，设备运行时不得有异响和不正常振动。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □具有完善的设备安全操作规程、运行记录和责任人记录。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □不得有漏电、漏油、漏水、漏气等现象。 |  |  |  |  |  |
| 16 | □润滑部位良好,不缺油杯、油嘴、油尺，加油符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

备注：电网基建主要检查：直流高压发生器、三倍频电压发生器、变频耐压综合测试仪、高压介质损耗测试仪、氧化锌避雷器阻性电流测试仪。

表TY9 个人防护用品检查评价表（*）

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 安全帽 |  |  |
| 1 | □建立管理台帐。 |  |  |
| 2 | □产品应取得《特种劳动防护用品安全标志证书》，有“产品检验合格证”，厂家名称和有效期。 |  |  |
| 3 | □按规定在有效期内正确使用安全帽，不得使用擅自改装、损坏的安全帽。 |  |  |
|  | 安全带 |  |  |
| 1 | □建立管理台帐。 |  |  |
| 2 | □产品应取得《特种劳动防护用品安全标志证书》，并有“产品检验合格证”，生产厂家和许可证编号，生产日期。 |  |  |
| 3 | □在规定的使用期限内使用，新安全带在使用1年后抽样试验，旧安全带每6个月进行一次抽样试验，现场有检验、试验记录。 |  |  |
| 4 | □使用前必须进行外观检查，安全带有（绳）断股、霉变、虫蛀、损伤或铁环有裂纹、挂钩变形、接口缝线脱落等情况时严禁使用。 |  |  |
| 5 | □高处作业人员必须正确使用双保险安全带，且作业地点超过80米的作业人员必须使用全方位防冲击安全带；安全带应高挂和平行拴挂，严禁低挂高用。 |  |  |
| 6 | □安全带使用期为3～5年，发现异常应提前报废。 |  |  |
|  | 防毒面具 |  |  |
| 1 | □一般防毒面具的防护性能具有专一性，应根据环境中有毒有害气体的性质进行正确选择，不能乱用或混用。 |  |  |
| 2 | □在使用防毒面具之前，应进行检查，查看各部位是否完整，查看连接部份是否接好，认真检查气密性。 |  |  |
| 3 | □所选用的防毒面具，必须有国家指定的部门鉴定达到技术要求方可使用。 |  |  |
|  | 绝缘手套 |  |  |
| 1 | □每半年进行一次检验、试验，合格后方可使用，现场有检验、试验记录。 |  |  |
| 2 | □使用前进行外观检查，无外伤、裂纹、漏洞、气泡、毛刺、划痕等缺陷。 |  |  |
| 3 | □佩戴时应将衣袖口套进筒内。 |  |  |
| 4 | □使用后，应将污物擦洗干净，妥善保管防止受潮。 |  |  |
| 5 | □严禁将绝缘手套挪作他用。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | □从事高压验电、装拆接地线、高压电气试验等有触电危险的作业人员必须佩戴绝缘手套。 |  |  |
|  | 绝缘鞋 |  |  |
| 1 | □应建立管理台帐，每半年进行一次检验、试验，合格后方可使用。 |  |  |
| 2 | □使用前进行外观检查，无外伤、裂纹、漏洞、气泡、毛刺、划痕等缺陷。 |  |  |
| 3 | □使用绝缘鞋（靴）时应将裤管套入鞋筒内。 |  |  |
| 4 | □避免接触尖锐物体、高温或腐蚀性物质。 |  |  |
| 5 | □使用后，应将污物擦洗干净，妥善保管防止受潮。 |  |  |
| 6 | □严禁将绝缘鞋挪作他用。 |  |  |
| 7 | □从事高压验电、装拆接地线、高压电气试验等有触电危险的作业人员必须穿着绝缘鞋（靴）。 |  |  |
|  | 导电鞋 |  |  |
| 1 | □穿用过程中，一般不超过200h应进行电阻测试一次。 |  |  |
| 2 | □应存放在干燥通风的仓库中，防止霉变。堆放离开地面、墙壁0.2m以上，离开一切发热体1m以外。避免与油、酸、碱类或其他腐蚀性物品接触。 |  |  |
|  | 登杆脚扣 |  |  |
| 1 | □脚扣试验静拉力为980N，试验时间为5min，试验周期为一年一次，外表检查周期为每月一次。 |  |  |
| 2 | □脚扣宜放在干燥通风和无腐蚀的场所保存。 |  |  |
|  | 登高板 |  |  |
| 1 | □登高板绳索必须为一整根，直径不小于18mm多股绞绳或编织绳，踏板和绳均应能承受2205N。 |  |  |
| 2 | □踏板正面应有防滑条纹，其深度不应超过3mm。 |  |  |
| 3 | □绳两端系结在踏板两头的扎结槽内，绳顶端系结铁挂钩，绳的长度应与使用者的身材相适应。 |  |  |
|  | 绝缘隔板（绝缘橡胶板） |  |  |
| 1 | □应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。 |  |  |
| 2 | □应储存在避免受酸碱和油的污染，避免阳光直射的环境中。 |  |  |
| 3 | □工频耐压试验周期为一年一次。 |  |  |
|  | 绝缘操作杆 |  |  |
| 1 | □绝缘部分长度不得小于相应电压等级的最低要求。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | □要求材料耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带，一个人能够单独操作。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □每年要对绝缘操作杆进行一次交流耐压试验，不合格的要立即报废，不可降低其标准使用。 |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘夹钳 |  |  |  |  |  |
| 1 | □握手部分和绝缘部分其间有护环分开，绝缘部分和握手部分的最小长度应符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □金属钩的长度，在满足工作需要的情况下，不宜超过5-8厘米。 |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘绳 |  |  |  |  |  |
| 1 | □绝缘绳不得沾染油污及其他污染。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □每股绝缘绳索及每股线均应紧密绞合，不得有松散、分股的现象。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □绳索各股中丝线均不应有叠痕、凸起、压伤、背股、抽筋等缺陷。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □接头应单根丝线连接，不允许有股接头。单丝接头应封闭在绳股内部，不得露在外面。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □股绳在股线捻距及纬线在全长上应该均匀。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □经防潮处理后的绝缘绳索表面应无油渍、污迹、脱皮等。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □高压绝缘绳工频耐压试验周期为每半年一次。 |  |  |  |  |  |
|  | 验电器 |  |  |  |  |  |
| 1 | □依据被验电气设备的额定电压，选用适宜型号的验电器。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □操作人员必须手握操作手柄并把操作杆整个拉出定位后方可按有关规则次序进行验电操作。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □确保验电操作的安全可靠，验电器使用年限不得超过5年（自出厂之日起），验电器试验周期为一年一次。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表TY10 材料管理检查评价表（*）

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □施工单位在主要材料或构配件、设备进场经自检合格后，将有关质量证明文件（出厂合格证、检验、试验报告等）报监理项目部审查。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □施工单位应及时按批量批次对需送检材料、试件等进行送检，相关送检证明材料齐全、检测结论合格。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □监理人员应按规定对送检的材料、试件实行见证送检，见证员持有见证员资格证书。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □乙供材料应由中标单位和专业分包单位采购，提供相关的采购证明材料。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □甲供设备、材料、构配件进场后，施工、监理、业主项目部同厂家做好开箱检查，做好《设备开箱检查记录》。如发现设备存在质量缺陷，应填报《质量缺陷通知单》。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □施工单位应建立完善材料质量管理台账。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □施工单位应做好甲供物资的到货登记，并按规定时间汇总到货量报监理审核。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □现场材料、设备应分类分规格存放，设置材料标示牌，进行颜色标识管理。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □现场材料保管应做好防雨、防晒、防潮等保护措施。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表TY11 安全“四步法”检查评价表（*）

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 作业指导书 |  |  |  |  |  |
| 1 | □根据作业任务选择适用的作业指导书，作业指导书的内容与现场实际情况相符。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □对作业指导书进行差异化分析，差异化分析的结果与现场实际情况相符。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □现场作业应按作业指导书的作业内容、作业流程、安全风险辨析及控制措施、作业方法、质量控制措施及检验标准等进行施工。 |  |  |  |  |  |
|  | 安全风险分析与预控 |  |  |  |  |  |
| 1 | □作业前应进行安全风险分析。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □安全风险分析应与现场作业环境和风险相符。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □根据安全风险分析落实风险预控措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 安全施工作业票 |  |  |  |  |  |
| 1 | □安全施工作业票与现场实际内容相符，不得随意打勾。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □在作业票的有效期内使用（10天）。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □安全施工作业票填写规范，新增加人员在接受交底后补充签名。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □作业现场工作内容、地点、安全措施变更后应重新办理安全施工作业票。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □安全施工作业票签名人员必须与现场作业人员一致，保证签名的真实性。 |  |  |  |  |  |
|  | 站班会 |  |  |  |  |  |
| 1 | □开工前班组长组织开展站班会。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □站班会安全技术交底等“三交”工作与现场实际应相符，安全控制措施落实到位。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □站班会记录（或日志）应体现“三交”、“三查”等内容。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □站班会记录签名人员必须与现场作业人员一致，保证签名的真实性。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表TY12 施工现场5S管理检查评价表（*）

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 业主项目部 |  |  |
| 1 | □提出5S管理的目标，组织开展5S实施情况的检查、评价，每月不少于一次；对检查发现的问题，要求施工项目部整改闭环。 |  |  |
|  | 监理项目部 |  |  |
| 1 | □参加业主项目部组织的5S管理检查。 |  |  |
| 2 | □通过对施工现场的巡视，对检查发现的问题，督促施工项目部整改闭环。 |  |  |
|  | 施工项目部 |  |  |
| 1 | □根据工程实际进行区域划分，明确管理目标、任务和各区域责任人。 |  |  |
| 2 | □参加业主组织的5S管理检查，对业主项目部及监理项目部提出的问题，及时组织整改及回复。 |  |  |
| 3 | □落实专人每天对施工现场进行巡视，检查各区域是否达到5S管理要求，督促施工班组落实整理、整顿、清扫、清洁的相关要求。 |  |  |
|  | 施工班组 |  |  |
| 1 | □负责落实整理、整顿、清扫的具体工作。 |  |  |
| 2 | □负责完成发现问题的整改落实。 |  |  |
|  | 整理 |  |  |
| 1 | □垃圾废品、可回收利用物品定期整理，与新物品分开堆放。 |  |  |
| 2 | □及时清运现场垃圾废品。 |  |  |
| 3 | □不需要的机械、工具、设备及时退场或入库。 |  |  |
|  | 整顿 |  |  |
| 1 | □材料堆放分类、安全、整齐，散堆材料表面覆盖，规格材料分类成堆。 |  |  |
| 2 | □机械状态标识清晰、有效。 |  |  |
| 3 | □现场实物堆放与标识符合平面定置图。 |  |  |
| 4 | □设置区域责任人，明确5S管理工作标准。 |  |  |
| 5 | □保持场区、作业区域通道畅通无杂物。 |  |  |
|  | 清扫 |  |  |
| 1 | □班组作业面每天工完、料尽、场地清。 |  |  |
| 2 | □完工后应对设备工具进行检查，保持状态正常。 |  |  |
| 3 | □对作业场所安全设施情况进行检查并保持安全措施有效。 |  |  |
| 4 | □生活区、办公室、宿舍房间、厨房、卫生间保持干净整洁。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清洁 |  |  |  |  |  |
| 1 | □持续开展整理、整顿、清扫工作，保持现场整洁。 |  |  |  |  |  |
|  | 素养 |  |  |  |  |  |
| 1 | □正确使用个人防护用品。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □不发生流动吸烟、随手扔垃圾杂物、高空抛物、随地大小便、随地吐痰等不文明行为。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □自觉遵守现场管理要求。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □积极主动参加5S活动，不破坏他人的劳动成果。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表TY13 业主项目部安全文明施工综合管理检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 组织领导 |  |  |
| 1 | □负责工程现场安全文明管理工作的综合管理和组织协调，监督监理、施工项目部落实相应的安全职责。 |  |  |
| 2 | □组织开展安全风险管理，组织监理、施工项目部对工程项目开展施工危险源辨识、风险评价，制订预控措施，并监督落实。 |  |  |
| 3 | □组织安全例行检查、专项检查和不定期检查活动，监督安全隐患闭环整改情况。 |  |  |
| 4 | □负责编制安全文明施工总体策划，审批施工项目部安全文明施工二次策划书、分包预审，分包报审等。对施工过程全过程管理。 |  |  |
| 5 | □根据工程实际成立项目安全生产委员会，并根据实际情况，调整安全生产委员会成员；建立、健全现场安全文明管理的保证体系和监督体系。 |  |  |
| 6 | □建立安全健康环境管理责任制、工作例会、安全检查、事故统计报告、考核奖惩（罚）等管理制度。 |  |  |
| 7 | □制订重大事故事件预防措施和现场处置方案，并定期组织相关单位进行应急演练。 |  |  |
|  | 组织实施 |  |  |
| 1 | □按合同对参建承包商进行安全考核。 |  |  |
| 2 | □按合同及时提供设计图纸、设备材料而不影响施工安全。 |  |  |
| 3 | □按计划及时拨付安全文明施工措施费。 |  |  |
| 4 | □经协商提前合同工期，应落实相应安全施工保证措施。 |  |  |
|  | 例行工作 |  |  |
| 1 | □制订工程建设项目安全工作计划。 |  |  |
| 2 | □定期召开安全例会，记录齐全。 |  |  |
| 3 | □督促参建单位做好安全技术交底工作。 |  |  |
|  | 监督检查 |  |  |
| 1 | □按规定组织开展安全监督检查，形成检查记录。 |  |  |
| 2 | □检查发现安全隐患，处置以及复查应形成书面记录。 |  |  |
| 3 | □监督施工安全措施费、补助费的使用情况。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故事件处置 |  |  |  |  |  |
| 1 | □按规定进行事故事件的报告、参与处置和统计。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

备注：本表的受检人为业主项目部管理人员，检查人为本单位及上级单位安全质量管理人员。

表TY14 监理项目部安全文明施工综合管理检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 组织领导 |  |  |
| 1 | □负责工程项目施工安全监理工作，履行监理合同中承诺的安全监理职责。 |  |  |
| 2 | □组织项目监理部人员参加安全教育培训，督促施工项目部开展安全教育培训工作。 |  |  |
| 3 | □检查现场施工人员及设备配置是否满足安全文明施工及工程承包合同的要求。 |  |  |
| 4 | □协调（不同承包单位之间）交叉作业和工序交接中安全文明施工情况的落实。 |  |  |
| 5 | □对工程项目关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理。 |  |  |
| 6 | □督促施工项目部对检查中发现的安全隐患及时整改；情况严重的，要求施工项目部暂时停止相关作业，并及时报告业主项目部；施工项目部拒不整改或者不停止施工的，及时向建设单位报告。 |  |  |
|  | 组织编审 |  |  |
| 1 | □编制监理规划、明确安全监理目标、措施、计划；编制安全监理实施细则，明确文件审查、安全检查签证、旁站和巡视等安全监理的工作范围、内容、程序和相关监理人员职责以及安全控制措施、要点。 |  |  |
| 2 | □编制强制性条文实施监理方案，并组织实施。 |  |  |
|  | 资质、制度审查 |  |  |
| 1 | □检查施工单位职业健康安全和环境管理体系、规章制度和监督机构的建立、健全及专职安全生产管理人员的配备情况。 |  |  |
| 2 | □审查工程项目管理中施工方案的安全技术措施或专项施工方案是否满足现场要求。 |  |  |
| 3 | □审查工程项目施工过程中危险源、环境因素的识别、评价及其控制措施是否满足现场要求。 |  |  |
| 4 | □审查施工项目部安全文明施工二次策划书、工程施工强制性条文执行计划等安全文件。 |  |  |
| 5 | □审查施工分包队伍的安全资质文件，督促总包单位对施工分包进行全过程动态监督。 |  |  |
| 6 | □审查施工项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员的上岗资格，监督其持证上岗。 |  |  |
| 7 | □审查主要施工机械、工器具、安全防护用品（用具）的投入是否满足工程要求。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | □审查安全文明施工措施费的使用计划，并督促其落实。 |  |  |  |  |  |
|  | 组织或参加 |  |  |  |  |  |
| 1 | □组织或参加工程项目安全会议；检查并掌握现场安全动态，收集安全管理信息，并在安全会议上针对存在的薄弱环节提出整改要求，督促责任方落实。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □监督工程项目现场相关供货方人员的行为，要求其遵守现场安全管理规定。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □负责安全监理工作资料的收集和整理，建立安全管理台帐。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □参与并配合工程项目事故的调查、处理工作。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表TY15 施工项目部安全文明施工综合管理检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □依据有关安全管理规定和业主项目部的安全管理目标，制订施工项目部安全管理目标、编制安全文明施工二次策划书报监理、业主项目部审查、批准后，在施工过程中贯彻落实。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □分解、细化业主项目部安全健康与环境管理目标。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □制定安全生产责任制、安全教育培训、安全检查、安全例会、安全奖惩、事故统计报告、分包工程安全管理和交通安全管理等制度。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □建立安全文明施工管理、消防安全管理、突发事件应急管理组织机构。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □对专业分包、劳务分包进行分包预审及分包资质报审，不允许超出与发包方签订合同所规定的范围。分包单位需进行资信备案。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □按照分包合同的要求，与分包方签订安全生产管理协议，明确双方安全生产责任。开工前，按要求对分包方做好相关安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □施工项目部负责编制各类事故或突发事件现场应急处置方案，应按施工进度，阶段性开展现场应急处置方案演习，演习结束后，应进行评审、改进，形成记录。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □施工项目部应定期（每月不少于一次）和不定期开展安全检查工作，检查要有针对性，形成记录。发现的问题要进行整改，重大安全隐患要立即停工整改，做好闭环处理。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □施工项目部（每月不少于一次）组织召开安全工作例会，安全例会由项目负责人组织召开。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □会议对上阶段的安全检查情况进行总结，提出改进意见和措施，对下阶段的安全工作措施进行布置。对重点和危险程度高的工序进行重点布置。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

# 主网部分

表ZW1 钢管脚手架检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 作业人员 |  |  |
| 1 | □搭设及拆除过程必须设专人对现场进行监护。 |  |  |
|  | 材料要求 |  |  |
| 1 | □选用Φ48.3×3.6钢管。 |  |  |
| 2 | □弯曲、压扁、有裂纹或已严重锈蚀的钢管，严禁使用。 |  |  |
| 3 | □有脆裂、变形或滑丝的扣件，严禁使用。 |  |  |
| 4 | □钢脚手板厚度为2-3mm，两端有连接装置，板面有防滑孔，焊缝焊接牢固，无裂纹、扭曲等缺陷。 |  |  |
| 5 | □木脚手板厚度5cm，无横向透节、无开裂、扭曲、腐朽等缺陷。 |  |  |
| 6 | □连墙件规格应满足相关要求。 |  |  |
|  | 作业要求 |  |  |
| 1 | □脚手架应根据建筑施工的要求选择合理的构架形式,并制定搭设、拆除作业的程序和安全措施，当搭设高度超过免计算及构造要求的搭设高度时，必须按规定进行设计计算。 |  |  |
| 2 | □搭设完成的脚手架必须经过监理方、施工方、使用单位验收合格方可投入使用。 |  |  |
| 3 | □脚手架定期开展检查并记录齐全。 |  |  |
| 4 | □脚手架长时间停止使用或在强风、暴雨过后，经检查合格方可投入使用。 |  |  |
| 5 | □脚手架搭设按规定设置扫地杆、剪刀撑、抛撑、连墙件。 - 高度24m以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 - 架子高度在7m以上或无法设支杆时，竖向每隔4m，横向每隔7m应与建筑物牢固连接。 - 立杆基础应平整且地基承载力应符合要求，立杆底部应有底座，扫地杆设置应符合要求，应有排水措施。 - 支杆和剪刀撑与地面夹角不大于60度，脚手架两端、转角处和每隔6-7根立杆处设支杆和剪刀撑；24m以上的脚手架在外立面的整个长度和高度连续设置剪刀撑。 - 立杆接长除顶层顶步外其余各层各步接头必须对接扣件连接；大横杆接头宜采用对接，也可搭接，相邻接头应错开，不得在同步或同跨内，水平方向距离不小于50㎝；剪刀撑接头应采用搭接，搭接长度不应小于1m。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | □立杆应垂直，间距不大于2m。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □大、小横杆间距应符合规范和方案的要求间距，且大横杆间距不大于1.8m。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □脚手架外侧、斜道、平台需设1.2m高的栏杆和18㎝高的挡脚板（或设立网）。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □高度在20m以上，不在避雷保护区内，脚手架应单独设避雷装置。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □不得用铁丝或绳子绑扎。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □附近有架空线时，应满足安全距离要求，采用可靠的隔离防护措施。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □满铺，铺设平稳并绑牢，无探头板。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □与墙面的距离不大于20cm，对接时设双排小横杆，搭接时，设单排小横杆，搭接长度不小于20cm。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □架子拐角处，应交错搭接。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □6m以下的脚手架应设有可供作业人员上下的垂直爬梯，6m以上的脚手架应设有斜爬梯，梯档间距不大于30cm，按国家有关规定设置防坠落设施。 |  |  |  |  |  |
| 16 | □高层脚手架（15m以上）设单独斜道，斜道脚手板有防滑条，间距不大于30cm。 |  |  |  |  |  |
| 17 | □各层走道平台上应设置一定数量的消防器材。 |  |  |  |  |  |
| 18 | □铺板严密、牢靠；架体外侧封闭密目式安全网，网间严密。 |  |  |  |  |  |
| 19 | □脚手架应有专项施工方案，并经监理、业主审批；搭设前应进行交底。 |  |  |  |  |  |
| 20 | □搭设高度50m及以上的落地钢管脚手架，施工单位应组织专家对方案进行论证。 |  |  |  |  |  |
| 21 | □支撑脚手架超过16m以上应设水平安全网，外立面脚手架超过12m应设斜挡板。 |  |  |  |  |  |
| 22 | □当钢管脚手架在相邻建、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时，应按规定安装防雷装置。 |  |  |  |  |  |
|  | 作业环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | □露天作业，遇雷电、浓雾、暴雨、雪及6级（临近带电区域为5级）以上大风天气应暂停工作。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW2 竹脚手架检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 作业人员 |  |  |
| 1 | □搭设及拆除过程必须设专人对现场进行监护。 |  |  |
|  | 材料要求 |  |  |
| 1 | □严禁使用青嫩、枯脆、白麻、虫蛀的毛竹。 |  |  |
| 2 | □立杆、大横杆、剪刀撑、支杆的有效部分小头直径不小于7.5cm。 |  |  |
| 3 | □不得使用尼龙绳或塑料绳绑扎、绑扎材料不得重复使用。 |  |  |
|  | 作业要求 |  |  |
| 1 | □脚手架应根据建筑施工的要求选择合理的构架形式,并制定搭设、拆除作业的程序和安全措施，当搭设高度超过免计算及构造要求的搭设高度时，必须按规定进行设计计算。 |  |  |
| 2 | □搭设完成的脚手架必须悬挂安全警告（警示）标志牌，经过监理方、施工方、使用单位验收合格方可投入使用。 |  |  |
| 3 | □脚手架定期开展检查并记录齐全。 |  |  |
| 4 | □脚手架长时间停止使用或在强风、暴雨过后，经检查合格方可投入使用。 |  |  |
| 5 | □双排竹脚手架的搭设高度不超过24m。 |  |  |
| 6 | □脚手架按规定搭设，设置扫地杆、剪刀撑、抛撑、连墙件。 |  |  |
| 7 | □竹脚手板的厚度不小于5 cm，螺栓拧紧。 |  |  |
| 8 | □立杆遇松土或无法挖坑时应绑扎扫地杆。 |  |  |
| 9 | □竹立杆和大横杆应错开搭接，搭接长度不小于1.5m。 |  |  |
| 10 | □绑扎时小头压在大头上，绑扣不小于三道。 |  |  |
| 11 | □立杆、大小横杆相交时严禁一扣绑三根。 |  |  |
| 12 | □立杆间距不大于1.5m，大横杆间距不大于1.2m，小横杆站距不大于0.75m。 |  |  |
| 13 | □高层脚手架同时作业时层次不超过3层，每层用竹片隔离，料口、平台、通道处设天棚。 |  |  |
| 14 | □铺板严密、牢靠；架体外侧封闭密目式安全网，网间严密。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | □脚手架应有专项施工方案，并经监理、业主审批；搭设前应进行交底。 |  |  |  |  |  |
|  | 作业环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | □露天作业，遇雷电、浓雾、暴雨、雪及6级（临近带电区域为5级）以上大风天气应暂停工作。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW3 跨越架检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 作业人员 |  |  |
| 1 | □搭设及拆除过程必须设专人对现场进行监护。 |  |  |
|  | 工器具规定 |  |  |
| 1 | □跨越架安全监护人员配置有效通信工具。 |  |  |
| 2 | □搭设人员应配备工具袋，上下传递物品必须使用绳索吊运，严禁抛掷。 |  |  |
|  | 材料要求 |  |  |
| 1 | □应使用坚实而干燥的竹或杉木搭设。 |  |  |
| 2 | □跨越架使用毛竹时，小头有效直径不得小于75mm。 |  |  |
| 3 | □靠近电力线以上部分严禁使用铁丝进行绑扎。 |  |  |
| 4 | □搭设电力线路跨越架的架杆应保持干燥，防止感应电伤人。 |  |  |
|  | 作业要求 |  |  |
| 1 | □跨越架的中心线应在线路中心线上。 |  |  |
| 2 | □跨越架搭设的许可手续完整。 |  |  |
| 3 | □不停电搭设跨越架，线路必须退出重合闸，并邀请被跨越线路运行部门人员现场监护。 |  |  |
| 4 | □跨越架定期开展检查并记录齐全。 |  |  |
| 5 | □宽度应超出新建线路两边各2m以上。 |  |  |
| 6 | □架顶两侧应装设外伸羊角。 |  |  |
| 7 | □跨越架与被跨越物的距离不应小于最小安全距离。 |  |  |
| 8 | □如果需要封顶，绝缘绳（网）的弛度不得大于2.5米，在多雨季节和空气潮湿情况下，应在封网用承力绳与架体横担连接处采取分流调节保护措施。 |  |  |
| 9 | □跨越架两端及每隔6—7根立杆应设置剪刀撑、支杆或拉线；拉线的挂点或支杆或剪刀撑的绑扎点应设在立杆与横杆的交接处，且与地面的夹角不得大于60°。支杆埋于地下的深度不得小于0.5m。 |  |  |
| 10 | □带电跨越架必须在两头各挂一块“有电危险，严禁攀登”警示牌，特别是在带电线路的跨越架内侧必须悬挂“禁止攀登”警示牌。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | □公路跨越架搭设后涂红白相间油漆（反光色带），悬挂夜间警示红灯，施工过程，跨越架前后200m处设“电力施工，车辆慢行”的警示牌。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □经监理方、施工方、使用单位验收合格方可投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □在带电的被跨越线路进行跨越架的搭设或拆除时，必须办理工作票。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □跨越架按照自上而下拆除，且需一件一件拆除，严禁整片推倒，拆除后现场清洁无余留物。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □跨越架长时间停止使用或在强风、暴雨过后，经检查合格方可投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 16 | □跨越架应有专项施工方案，并经监理、业主审批；搭设前应进行交底。 |  |  |  |  |  |
|  | 作业环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | □露天作业，遇雷电、浓雾、暴雨、雪及6级（临近带电区域为5级）以上大风天气应暂停工作。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW4 土石方工程检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □人工开挖时，作业人员之间应保持适当距离，在悬崖陡坡上作业时应系安全带。 |  |  |
| 2 | □人员上下基坑应铺设防滑条的跳板，跳板宽度不得小于0.75m，若坑边狭窄，则可使用梯架，严禁攀登挡土支撑架上下。 |  |  |
| 3 | □坑底面积超过2m2时，可由2人同时挖掘，但不得面对面作业。 |  |  |
| 4 | □土石滚落下方不得有人，并设专人警戒。 |  |  |
| 5 | □向坑外抛扔土石时，应防止土石回落伤人。 |  |  |
| 6 | □作业人员不得在坑内休息。 |  |  |
| 7 | □在有电缆、光缆及管道等地下设施的地方开挖时，应征得有关管理部门的同意，挖掘时有专人监护。 |  |  |
| 8 | □人工挖孔桩、挖掘泥水坑、流沙坑时有专项安全技术措施。 |  |  |
| 9 | □采用大型机械挖土时，应对机械的停放、行走、运土方法及挖土分层深度等制定出具体施工安全技术措施（方案）。 |  |  |
| 10 | □当开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）土方开挖,应编制专项施工方案，当开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）土方开挖，还要组织专家对方案进行论证。 |  |  |
| 11 | □应事先清除坑口附近的浮石，严禁上、下坡同时撬挖。 |  |  |
| 12 | □在扩孔范围内的地面上不得堆积土方，坑模成型后，应及时浇灌混凝土，否则应采取防止土石方塌落的措施。 |  |  |
| 13 | □石方开挖时开挖工具必须完好，工作时站立的位置应稳固，打锤与扶钎者不得对面工作，扶钎者应戴防护手套。 |  |  |
| 14 | □机械开挖时严禁在伸臂及挖斗下面通过或逗留，严禁人员进入斗内。不得利用挖斗递送物件。 |  |  |
| 15 | □大型机械进入基坑时应有防止机身下陷的措施。 |  |  |
| 16 | □使用挡土板进行基坑支护时，应经常检查有无变形或断裂现象，人员不得站在挡土板支撑上传递土方或在支撑上搁置传土工具，更换挡土板支撑应先装后拆。 |  |  |
| 17 | □拆除挡土板应待基础浇制完毕后与回填土同时进行。 |  |  |
| 18 | □机械开挖时应注意工作点周围的障碍物及架空线。 |  |  |
| 19 | □变电施工区域内挖掘沟道或坑井时，应在其周围设置围栏及警告标志，夜间应设红灯示警，围栏离坑边不得小于0.8m。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | □施工人员不得在开挖后堆放的松散堆石上行走。 |  |  |  |  |  |
| 21 | □在电杆或地下构筑物附近挖土时，其周围必须加固，在靠近建筑物处挖掘基坑时，应采取相应的防坍塌措施。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW5 模板工程检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 管理要求 |  |  |
| 1 | □在高处安装与拆除模板必须遵守高处作业的有关规定。 |  |  |
| 2 | □工作人员应从木梯上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上行走。 |  |  |
| 3 | □模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。 |  |  |
| 4 | □模板装车一般应平放，装车高度以5～6层为宜。 |  |  |
| 5 | □堆放整齐，有防止倒塌措施。 |  |  |
| 6 | □高处、复杂结构、高大模板的安装及拆除工作应制定专项安全技术措施（方案）。 |  |  |
|  | 变电模板安装规定 |  |  |
| 1 | □模板顶撑应垂直，底端应平整并加垫木，木楔应钉牢，支撑必须用横杆和剪刀撑固定，支撑处地基必须坚实，严防支撑下沉、倾倒。 |  |  |
| 2 | □支设4m以上立柱模板时，其四周必须固定牢固，操作时应搭设临时工作台，支设独立梁模板时，不得站在柱模上操作或在梁的底模上行走。 |  |  |
| 3 | □独立柱或框架结构中长度较大的柱安装后应用缆风绳拉牢。 |  |  |
| 4 | □用支撑在楼面上支承模板时，应复核支承楼面的强度，支承着力点应根据计算确定。 |  |  |
| 5 | □安装钢模板架设的支撑应有足够的支承面积，支撑下的地面应平整、夯实并加垫木板，湿陷性地区应作防止湿陷的处理。支撑应与模板面垂直，用斜撑时角度不得小于60°。 |  |  |
| 6 | □钢模板安装应自下而上进行，模板就位后应及时连接固定，两块大模板的拼接处应增设横、竖连杆并用斜撑支稳。 |  |  |
| 7 | □模板支撑搭设高度8m及以上，跨度18m及以上，施工总荷载15 kN/m2 及以上，集中线荷载20 kN/m 及以上的专项施工方案应按规定组织专家论证。 |  |  |
|  | 线路模板安装 |  |  |
| 1 | □模板应用绳索和木杠滑入坑内。 |  |  |
| 2 | □模板的支承应使用钢支撑架或方木，采用吊梁应有足够的强度，搁置应稳固。 |  |  |
| 3 | □模板支撑应牢固，并应对称布置。高出坑口的加高立柱模板应有防止倾覆的措施。 |  |  |
|  | 模板拆除 |  |  |
| 1 | □拆除模板应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸及大面积撬落或拉倒。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | □拆除薄腹梁、吊车梁、杵架等易失稳的预制构件的模板，应随拆随顶，防止构件倾倒。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □拆除的单块钢模板应用绳子吊运或用传递方法运到指定地点堆放，严禁从高处抛扔，模板拆除时，“U”型卡和“L”型插销应逐个拆卸，防止整体塌落。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □变电工程钢模板的拆除，应先拆侧板、后拆底板。先拆非承重部分，后拆承重部分。按顺序分段进行，拆下的模板不得堆放在脚手架或临时搭设的工作台上。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □木模板外露的铁钉应及时拔掉或打弯。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □变电施工高处拆模应划定警戒范围，滑槽（轨）周围不小于5m处应用危险标志旗绳围住，并设专人监护。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □垂直作业面应有隔离防护措施。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW6 钢筋检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □冷拉钢筋时，操作人员不得站在正面工作。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □冷拉时，沿线两侧2m范围内为危险作业区，严禁一切人员和车辆通行。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □钢筋加工使用的机械应由熟悉设备的人员严格按安全操作规程操作。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □工作结束后，应切除配电箱总电源。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □钢筋加工场所悬挂安全操作规程、警告（警示）标志牌。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □钢筋加工机械做到“一机、一开关、一保护”，接地（接零）可靠。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □电源线必须用橡胶护套电缆引接，电缆接头处的包扎完好，不得在钢筋骨架上猛拉猛拽。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □工作台上的铁屑应及时清理，防止铁屑飞溅入眼。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □切割短于30cm的短钢筋必须用钳子夹牢，严禁直接用手把持。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □冷拉夹头应经常检查，夹齿磨损严重的禁止使用。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □冷拉钢筋周围及卷扬机前方应设置防止钢筋断裂飞出的安全装置。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □基础钢筋绑扎按规定摆放支架或马凳，架起上部钢筋，操作前检查基坑土壁和支撑牢固。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □柱、墙主筋绑扎，不得站在钢筋骨架上操作，柱筋在4m以上时，应搭工作台。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □钢筋骨架应设临时支撑防倾倒。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW7 混凝土工程检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 混凝土泵要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | □管道敷设应牢固，管道固定处应有缓冲垫，使管道不与钢筋或模板直接接触。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □严禁将手或铁锹伸入料斗或用手抓握分配阀。 |  |  |  |  |  |
|  | 运输要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | □不准在模板上超负荷堆放混凝土。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □手推车运输时，铺设走道垫板，保护好电缆。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □手推车运输时，控制混凝土的自落高度。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □用手推车运送混凝土时，倒料口平台应设挡车措施，倒料时严禁撒把。 |  |  |  |  |  |
|  | 浇注要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | □电源使用漏电保护器，振捣人员应戴绝缘手套，穿绝缘胶鞋。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □由高处向结构内浇制混凝土时应使用串筒或溜槽，严禁攀登串筒疏通混凝土。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □浇制框架、梁、柱混凝土时应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。 |  |  |  |  |  |
|  | 作业环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | □木工和钢筋工应跟班检查钢筋、模板支撑是否完好。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □上述工作应进行施工安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW8 高处作业检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 作业人员 |  |  |
| 1 | □作业人员施工前进行专项安全技术交底。 |  |  |
| 2 | □每年在县级及以上医院进行一次体检，体检不合格及患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。 |  |  |
| 3 | □衣着应灵便，衣袖、裤脚应扎紧，穿软底鞋。 |  |  |
| 4 | □雨后进行高处作业必须先清除鞋上泥巴及高处作业面积水，按照要求佩戴好安全带。 |  |  |
| 5 | □高处上下交叉作业应避免在同一垂直线上作业。 |  |  |
|  | 工器具规定 |  |  |
| 1 | □正确佩戴安全帽，使用安全带或全方位防冲击安全带。 |  |  |
| 2 | □安全带使用高挂低用。 |  |  |
| 3 | □工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢；上下传递物件应用绳索吊送，严禁抛掷。 |  |  |
| 4 | □攀登无爬梯或脚钉的钢筋混凝土电杆必须使用登杆工具。 |  |  |
| 5 | □高处作业区附近有带电体时，传递绳应使用绝缘绳，严禁使用金属线，与带电体的最小安全距离必须符合规定。 |  |  |
|  | 作业要求 |  |  |
| 1 | □人员在转移作业位置时不得失去保护，手扶的构件必须牢固。 |  |  |
| 2 | □在大间隔部位或杆塔头部水平转移时，应使用水平绳或增设临时扶手。 |  |  |
| 3 | □上下铁塔应沿脚钉或爬梯攀登，不得沿单根构件上爬或下滑。 |  |  |
| 4 | □多人上下同一杆塔时应逐个进行，严禁利用绳索或拉线上下杆塔或顺杆下滑。 |  |  |
| 5 | □高处作业的平台、走道、斜道等应装设1.20m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板，或设防护立网。 |  |  |
| 6 | □周围的孔洞、沟道等必须设盖板、安全网或围栏。 |  |  |
| 7 | □高处作业地点、各层平台、走道及脚手架上不得堆放超过允许载荷的物件，施工用料应随用随吊，严禁在脚手架上使用临时物体（箱子、桶、板等）作为补充台架。 |  |  |
| 8 | □严禁搁置物品或浮置工具塔材，必须可靠牢固绑扎固定。 |  |  |
| 9 | □上下脚手架应走斜道或梯子，不得沿绳、脚手立杆或横杆等攀爬，也不得任意攀登高层构筑物。 |  |  |
| 10 | □不得坐在平台、孔洞边缘，不得骑坐在栏杆上，不得站在栏杆外工作或凭借栏杆起吊物件。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | □焊接的物件不得移动，切割的工件、边角余料等应放置在牢靠的地方，并有防止坠落的措施。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □在石棉瓦、油毡等轻型或简易结构的屋面上进行工作时，必须有防止坠落的可靠措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 作业环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | □在夜间或光线不足的地方进行高处作业，必须有足够的照明。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □露天作业，遇雷电、浓雾、暴雨、雪及6级（临近带电区域为5级）以上大风天气应暂停工作。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □特殊高处作业的危险区，应设围栏及“严禁靠近”的警告牌，危险区内严禁人员逗留或通行。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW9 铁塔组立检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 作业人员 |  |  |
| 1 | □组织全体施工人员参加安全技术交底。 |  |  |
| 2 | □在高处作业遵守高处作业的有关规定，正确佩戴和使用安全防护用品。 |  |  |
| 3 | □机械绞磨操作手应经培训合格方可上岗。 |  |  |
|  | 工器具规定 |  |  |
| 1 | □组塔工器具建立管理台帐，进行定期的检查维护。 |  |  |
| 2 | □组塔工器具在使用前有检查记录。 |  |  |
| 3 | □抱杆、钢丝绳、卧式地锚等受力工器具应经过受力计算或检验。 |  |  |
| 4 | □组立前必须对工器具进行外观检查，不得以小代大。 |  |  |
| 5 | □不得利用树木或外露岩石做牵引或制动等主要受力锚桩。 |  |  |
| 6 | □杆塔组立的加固绳和临时拉线必须使用钢丝绳。 |  |  |
| 7 | □传递小型工具或材料不得抛掷，塔材、工具严禁放置在杆塔及抱杆上。 |  |  |
| 8 | □抱杆、机械绞磨操作符合安全操作规程要求。 |  |  |
|  | 材料要求 |  |  |
| 1 | □塔材运输到位后应及时进行清理、排布，堆放有序。 |  |  |
| 2 | □铁塔螺栓到场后应分类摆放，底部铺垫彩条布等。 |  |  |
|  | 作业要求 |  |  |
| 1 | □应编制施工安全技术措施（方案）。 |  |  |
| 2 | □组立（拆、换）杆塔应设安全监护人，吊件垂直下方、受力钢丝绳、索具、导线的内角侧严禁站人。 |  |  |
| 3 | □塔上作业人员应与地面指挥人员保持通讯畅通、信号传递及时。 |  |  |
| 4 | □严禁将手指伸入螺孔找正。 |  |  |
| 5 | □组装断面宽大的塔身时，在竖立的构件未连接牢固前，应采取临时固定措施。 |  |  |
| 6 | □山坡上组装塔片，垫高物应稳固，且有防塔片滑动的措施。 |  |  |
| 7 | □塔片就位时应先低侧后高侧，主材和侧面大斜材未全部连接牢固前，不得在吊件上作业。 |  |  |
| 8 | □抱杆提升前，应将提升腰滑车处及其以下塔身的辅材装齐，并拧紧螺栓。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | □升降抱杆必须统一指挥，信号畅通，四侧临时拉线应由熟练技工操作并均匀放出。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □抱杆垂直下方不得有人。塔上人员应站在塔身内侧的安全位置上。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □抱杆根部与塔身绑扎牢固，抱杆倾斜角不宜超过15°。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □起吊和就位过程中，吊件外侧应设控制绳。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □内拉线抱杆的拉线应绑扎在塔身节点下方，承托绳应绑扎在节点上方，且紧靠节点处。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □起重吊装区域围设警戒线（围栏或隔离带）和悬挂警示标志。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □起重机作业必须设专人进行指挥，按安全施工技术规定和起重机操作规程进行，地面应设安全监护人。 |  |  |  |  |  |
| 16 | □绞磨或卷扬机放置必须平稳，锚固可靠。 |  |  |  |  |  |
| 17 | □绞磨机卸负荷必须应用绞磨松出磨绳，不受力后再拆出磨绳，严禁采用松尾绳方法卸负荷，磨绳缠绕圈数不得少于5圈必须穿销钉，防止磨绳滑出。 |  |  |  |  |  |
| 18 | □整体吊装前应对铁塔进行全面检查，螺栓应紧固，吊装速度应均匀，缓提缓放。 |  |  |  |  |  |
| 19 | □分段吊装时，上下段连接后，严禁用旋转起重臂的方法进行移位找正。 |  |  |  |  |  |
| 20 | □吊装时，必须使用控制绳进行调整。 |  |  |  |  |  |
| 21 | □指挥人员看不清工作地点，操作人员看不清指挥信号时，不得进行起吊。 |  |  |  |  |  |
| 22 | □无接地引下线的杆塔装设接地线时，可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm2.临时接地体埋深不应小于0.6m。土壤电阻率较高的地方应采取措施改善接地电阻。 |  |  |  |  |  |
|  | 作业环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | □组装场地应平整，障碍物应清除。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW10 变电站构支架组立检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □杆根部及临时拉线未固定之前，严禁登杆作业。 |  |  |
| 2 | □登杆作业必须使用全方位安全带。 |  |  |
| 3 | □控制好下层作业的安全范围，上方有作业时下方禁止人员活动。 |  |  |
| 4 | □高空作业人员必须佩戴安全带，穿软底鞋，配备专用工具包，用绳索上下传递物件，严禁抛物。 |  |  |
| 5 | □司索人员和吊车司机对吊车钢丝绳、液压系统、机械性能以及所使用的吊具做认真检查，保证符合安规的要求。 |  |  |
| 6 | □各作业人员应与现场指挥人员保持通讯畅通，现场设专人指挥。 |  |  |
| 7 | □混凝土杆堆放高度不得超过三层，装卸时要避免混凝土杆冲撞而出现裂痕，滚杆时要注意防止人员被压伤。 |  |  |
| 8 | □排杆前地面要垫平压实，混凝土杆要支垫两点，支垫处用木契掩牢。 |  |  |
| 9 | □编制专项安全技术措施（方案），并组织全体施工人员进行安全技术交底。 |  |  |
| 10 | □吊物离地面10cm时，应停止起吊进行检查。 |  |  |
| 11 | □吊装使用钢丝绳绑扎时应在接触部位加设软质垫料，避免硬性接触造成钢丝绳破裂及构件磨损，钢丝绳绑扎要牢固并设置脱钩装置。 |  |  |
| 12 | □横梁吊装时，横梁两端应系控制绳，控制横梁摆动，避免碰撞吊车臂和构架。 |  |  |
| 13 | □500kV A型构架组立拉线不得少于四根，220kV及以下拉线不能少于2根，拉线严禁锚固在刚组立起来的构架上。 |  |  |
| 14 | □临时地锚的埋设和使用经计算，临时拉线要绑扎牢固，并悬挂警示标示牌，一个临时地锚上的拉线最多不超过两根。 |  |  |
| 15 | □构支架组立后，应打入木楔固定，并系紧缆风绳固定，防止倒杆，临时接地线接地可靠。 |  |  |
| 16 | □临时拉线使用钢丝绳，由有经验的施工人员负责调整。 |  |  |
| 17 | □构件吊装后应及时做可靠接地，特别是雷雨季节，带避雷针的构架，吊装后应立即接地，如地网未敷设，应与临时接地装置相连。 |  |  |
| 18 | □杆根未固定之前和二次灌浆未达到规定强度时，不能拆除临时拉线和木楔。 |  |  |
| 19 | □用葫芦或双钩进行构架调校，不可用力过大，防止倒杆。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | □支架杆转动时要用钢丝绳固定并做好防范措施，避免混凝土杆开裂。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW11 放紧线及附件安装检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 管理要求 |  |  |
| 1 | □在高处作业必须遵守高处作业的有关规定。 |  |  |
| 2 | □组织全体施工人员参加安全技术交底。 |  |  |
| 3 | □张力机、牵引机操作手、高空作业人员应经培训合格，持证上岗。 |  |  |
|  | 工器具要求 |  |  |
| 1 | □工器具应建立管理台帐，进行定期的检查、维护。 |  |  |
| 2 | □进场工器具、线盘堆放整齐便于施工。 |  |  |
| 3 | □导引绳、牵引绳的安全系数不得小于3。 |  |  |
| 4 | □手板葫芦、放线滑车使用前应进行外观检查，带有开门装置的放线滑车，必须有关门保险。 |  |  |
| 5 | □牵引绳的端头连接部位、旋转连接器及抗弯连接器在使用前应由专人检查。钢丝绳损伤、销子变形、表面有裂纹等严禁使用。 |  |  |
| 6 | □紧线应使用卡线器，卡线器的规格必须与线绳规格匹配，不得代用。 |  |  |
|  | 作业要求 |  |  |
| 1 | □应编制架线施工安全技术措施。 |  |  |
| 2 | □跨越电力线路、公路、铁路、河道等重要跨越物时，需征得管理部门的同意，编制相应跨越安全技术措施（方案），并按规定办理相关手续。 |  |  |
| 3 | □放线时的通信必须迅速、清晰、畅通，严禁在无通信联络及视野不清的情况下放线。 |  |  |
| 4 | □放线时，除应在杆塔处设监护人外，对被跨越的电力线、公路、铁路、房屋、路口、河道、河塘及跨越架和人畜较多处应派专人监护。 |  |  |
| 5 | □放线过程，各塔位必须派专人监护，牵引机侧收到任何停机信号应立即停止牵引，防止牵引绳、导线跳槽仍继续牵引。 |  |  |
| 6 | □导线、避雷线（光缆）被障碍物卡住时，作业人员必须站在线弯的外侧，应用工具处理，不得直接用手推拉。 |  |  |
| 7 | □转向布设时应使用专用的转向滑车，锚固必须可靠。牵引过程中，各转向滑车围成的区域内侧严禁有人。 |  |  |
| 8 | □导线或牵引绳带张力过夜必须采取临锚安全措施，并使用接地滑车进行接地。。 |  |  |
| 9 | □当导线盘上的导线剩下最后一层时，应减慢牵引速度，剩下3-5圈时应停止牵引，换装新盘导线。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | □在转角杆塔档内升空作业时，线弯内角侧不得有人，升空作业必须使用压线装置，严禁直接用人力压线。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □切割导线时线头应扎牢，并防止线头回弹伤人。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □高空压接操作时严格按照高处作业要求开展工作，导地线应有二道保险措施，压接设备必须固定可靠。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □耐张塔平衡挂线时，安全带延长绳应栓挂在横担主材上。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □安装间隔棒时安全带应栓在一根子导线上。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □牵引锚桩距紧线杆塔的水平距离应满足安全施工措施的规定。锚桩布置与受力方向一致，并埋设可靠。 |  |  |  |  |  |
| 16 | □展放余线的人员不得站在线圈内或线弯的内角侧。高处安装耐张线夹时，必须采取防止跑线的可靠措施。 |  |  |  |  |  |
| 17 | □挂线时，当连接金具接近挂线点时应停止牵引，然后作业人员可从安全位置到挂线点操作。 |  |  |  |  |  |
| 18 | □平衡挂线时，严禁在耐张塔两侧的同相导线上进行其他作业。 |  |  |  |  |  |
| 19 | □相临杆塔不得同时在同相位安装附件，作业点垂直下方不得有人。 |  |  |  |  |  |
| 20 | □高处断线时，作业人员不得站在放线滑车上操作，割断最后一根导线时，应注意防止滑车失稳晃动。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW12 桩基施工检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □桩基施工有专项安全技术措施（方案），施工人员经过安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □桩机操作人员经过培训并取得操作证。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □桩机安装、拆卸时，工作现场应装设安全围栏，严禁非工作人员进入。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □组装、拆卸和维修人员登高作业必须使用全方位安全带，吊装过程有专人统一指挥。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □机电设备检查合格，电气绝缘和制动装置良好，有漏电保护装置。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □潜水泵的电钻应使用封闭式防水电机，接入电机的电缆应进行绝缘检查。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □泥浆循环系统的电源线应架空，电气设备应接地（接零）良好。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □随时检查桩机支撑是否牢固，倾斜控制在合理范围。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □桩机在移动过程中应严格控制桩机倾斜角度，防止桩机倒塌。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □移动过程中严格控制与电源线等带电体的安全距离。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □施工场地应平整，清除障碍物，材料机具布置合理。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □泥浆循环系统应严格控制泥浆外泄。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW13 交叉作业检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □作业前双方施工负责人明确、划分各方施工范围。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □作业前双方施工负责人应对各自负责的施工人员进行安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □垂直交叉作业应搭设严密、牢固的防护隔离设施。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □作业区通道畅通，有危险的出入口处设置安全警告（警示）标志牌。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □试验人员和施工人员不允许在同一电气回路上交叉作业。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □交叉作业应安排专人进行监护。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □拆除安全设施须征得原搭设单位的同意。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □工具、材料、边角余料等严禁上下抛掷。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □杜绝乱动非工作范围的设备、机具、设施。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □重大、危险、涉及不同责任主体的施工单位交叉作业，必须签订安全管理协议，协议中必须明确双方的责任，告知可能存在的危险源及控制措施。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW14 焊接、切割作业检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 一般规定 |  |  |  |  |  |
| 1 | □应有防止触电、爆炸和防止金属飞溅引起火灾的措施，并应防止灼伤。作业现场需放置消防器材。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围10m范围内进行工作。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □气瓶的运输、现场临时存放和保管应符合规定。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □氧气瓶、乙炔瓶放置相距不少于5米、距明火不少于10米、应垂直放置、设置防倾倒措施。使用中的乙炔瓶应设防回火装置，蓝色氧气软管与红色乙炔软管不得混用或有龟裂、鼓包、漏气。氧气及乙炔气瓶应使用减压装置。 |  |  |  |  |  |
|  | 高处焊接与切割要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | □应遵守高处作业的有关规定。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □作业前应对熔渣有可能落入范围内的易燃易爆物进行清除，或采取可靠的隔离、防护措施。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □用绳索传递电焊导线或气焊软管，地面应有人监护和配合。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □传递电焊导线或气焊软管应在无电源或无气源情况下进行。 |  |  |  |  |  |
|  | 作业环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | □不宜在雨、雪及大风天气进行露天作业，如确实需要时，应采取遮蔽雨雪、防止触电和火花飞溅等措施。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □工作结束后必须切断电源，检查工作场所及其周围，确认无起火危险后方可离开。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW15 起重作业检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □起重机械操作人员、指挥（司索）人员持特种作业人员证上岗。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □吊件下方严禁任何人员逗留或通过，无关人员不得进入起重作业区域。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □起重机械在工作中发生异常，无关人员严禁进入危险区。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □指挥人员指挥信号清晰、准确，操作人员按照指挥人员的指挥信号进行操作。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □起吊的重物在空中短时间停留，操作与指挥人员不得离开工作岗位。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □起重吊装作业设专人指挥。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □起重吊装区域围设警戒线（围栏或隔离带）和悬挂警示标志。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □未经指挥人员许可，操作人员不得擅自离开操作岗位。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □大雪、大雾、雷雨等恶劣气候，夜间照明不足，操作人员看不清楚指挥人员信号时，不得进行起重作业。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □特种起重设备（使用）登记证。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □特种起重设备定期检验证明。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □根据不同的起重项目编制专项措施。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □起吊物绑扎牢固，起吊大件或不规则组件时，应拴控制绳。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □吊绳间的夹角不得超过120度。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □起吊重物离地10cm时，应停止起吊，对吊机和吊物进行检查。 |  |  |  |  |  |
| 16 | □作业中出现故障或异常情况时，应采取措施放下重物，进行检修。 |  |  |  |  |  |
| 17 | □吊臂、吊物、吊绳与带电部位保持足够的安全距离（应符合电力建设安全工作规程规定要求）。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW16 电气试验检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □试验人员了解被试设备和所用试验设备、仪器的性能。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □通电试验过程中，试验人员不得离开。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □高压试验人员不得少于两人，并设专人监视操作，严禁无关人员进入试验区域。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □试验设备的外壳可靠接地，被试设备的金属外壳应可靠接地。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □试验用电源应有明显断开点和电源指示灯。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □高压引线的接线应牢固，并尽量缩短，高压引线必须使用绝缘物支持固定。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □高压试验（设备耐压、局部放电、空载试验）有试验方案，经审批后实施。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □试验现场必须保持良好的通讯手段。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □雷雨和6级以上大风时停止户外高压试验。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □合闸前必须先检查接线，告知其它专业工作负责人，并通知现场人员离开高压试验区域。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □加压过程中，工作人员应精神集中，监护人传达口令应清楚准确。操作人员应穿绝缘靴或站在绝缘台上，并戴绝缘手套。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □更改接线或试运结束时，应首先断开试验电源，进行放电，将升压设备的高压部分短路接地。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □电气设备试验前，电气设备绝缘电阻测定合格。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □被试设备做完耐压试验后接地放电，不得手拿地线进行放电。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □试验中发生异常，应断开电源—放电—接地—检查。 |  |  |  |  |  |
| 16 | □现场高压试验区域、被试系统的危险部位或端头，均应设临时遮栏或标志旗绳，向外悬挂“止步，高压危险!”的标示牌，并设专人警戒。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW17 变电改扩建工程作业检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □所有进入运行变电站工作的人员（施工、调试、厂家服务、各级管理人员）应严格遵守变电站运行规程（规定）。 |  |  |
| 2 | □工作票上的工作负责人、工作班成员、安全监护人应遵守《电气工作票技术规范》的规定，按照职责进行工作。 |  |  |
| 3 | □进入运行变电站工作的人员（施工、调试、厂家服务、各级管理人员）严禁触及工作范围外的一、二次运行设备。 |  |  |
| 4 | □所有进入运行变电站工作的人员（施工、调试、厂家服务、各级管理人员）应接受变电站运行人员的安全技术交底。 |  |  |
| 5 | □施工单位应对所有进场施工人员进行全面的安全技术交底，形成交底记录。 |  |  |
| 6 | □工作人员工作前应对工作范围和带电区域进行明确，掌握防止触电的措施和方法。 |  |  |
| 7 | □根据规定，工作过程中正确使用安全防护用品（安全带、防静电服、绝缘鞋、绝缘手套等）。 |  |  |
| 8 | □在临近带电设备附近和运行中的二次屏柜工作，必须设置安全监护人。 |  |  |
| 9 | □按照相关规定，编制组织、安全、技术措施，报运行单位主管部门进行审批。 |  |  |
| 10 | □根据运行单位的要求办理入场工作相关手续。 |  |  |
| 11 | □工作过程严格执行“两票”管理规定，所有进行的一、二次施工调试工作依据管理规定办理电气工作票。 |  |  |
| 12 | □投产试运行过程中的设备消缺、保护方向测量、定值置入都必须办理电气工作票。 |  |  |
| 13 | □改扩建工程结束投产试运行方案必须报上级主管部门审批，投产运行操作必须按照调度指令进行，操作过程应设置安全监护人。 |  |  |
| 14 | □在二次运行的屏柜工作，必须采取防止人员误碰、误动的措施。 |  |  |
| 15 | □在二次屏柜工作严禁使用无线通讯设备（如：对讲机、手机等）。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | □现场带电区域与非带电区域的隔离必须满足规定要求，安全警告（警示）标识牌设置符合规定要求。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW18 砌筑作业检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □垂直交叉作业应搭设严密、牢固的防护隔离设施。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □脚手架上存放的砌筑材料严禁超过脚手架所能承载的负荷。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □使用移动作业平台进行墙面抹灰、砌筑等作业时，必须设置1.2m安全围栏，作业人员必须扣挂好安全带。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □工具、材料、边角余料等严禁上下抛掷。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □室内进行砌筑作业应做好通风防尘措施。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □高处砌筑作业区域必须设置安全警戒隔离，并派专人监护，防止高处落物伤人。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW19 临时用电和用电设施检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 临时用电管理 |  |  |
| 1 | □临时用电必须编制临时用电安全技术措施（方案），安全文明施工二次策划书中，应有临时用电管理相应制度。 |  |  |
| 2 | □临时用电的电源主干线、支线采用三相五线制布设，现场设置三级配电系统，第一、二级配电箱不得直接接用电设备,第三级开关箱直接接用电设备，接引至电气设备的工作零线（N）与保护零线(PE)必须分开，保护零线上严禁装设开关或熔断器。 |  |  |
| 3 | □临时用电由专业电工维护，由国家指定的机构培训合格后，持证上岗。专业电工须定期对用电设施进行检查和维护，定期检查配电箱内漏电保护器的完好情况，形成检查记录。 |  |  |
| 4 | □电气设施场所配备合格的消防器材。 |  |  |
| 5 | □移动电源线长度超过5米时，要求采用流动式电源箱或移动式线盘。 |  |  |
|  | 架空线路要求 |  |  |
| 1 | □人行通道处采用绝缘线架设高度必须大于3m，车辆通行或交通通道跨越处，电力线路架设高度大于6m。 |  |  |
| 2 | □绝缘铜线截面不小于10mm2，绝缘铝线截面不小于16mm2。 |  |  |
| 3 | □同一横担上架设动力、照明线，导线相序排列面对负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE，动力、照明线在两层横担上分别架设时，导线相序排列是：上层横担面向负荷从左侧依次为L1、L2、L3；下层横担面向负荷从左侧依次为L1（L2、L3）、N、PE。 |  |  |
| 4 | □架空线路的导线间距不得小于0.3m，靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m，架空线路的档距不得大于35m。 |  |  |
| 5 | □架空线路横担间的最小垂直距离、材料选用符合规定。 |  |  |
| 6 | □架空线路与邻近线路或固定物的距离符合规定。 |  |  |
|  | 电缆敷设要求 |  |  |
| 1 | □电缆线路采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，避免机械损伤和介质腐蚀。 |  |  |
| 2 | □埋地敷设宜选用铠装电缆，应能防水、防腐，路径应设方位标志。 |  |  |
| 3 | □直埋电缆敷设的深度不应小于0.7m。 |  |  |
| 4 | □穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2m高到地下0.2m处，必须加防护套管。 |  |  |
| 5 | □埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内，接线盒应能防水、防尘、防机械损伤，并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所，并进行绝缘检查和验收。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | □架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定，绑扎线必须采用绝缘线，固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载。 |  |  |
|  | 变压器安装要求 |  |  |
| 1 | □周围道路畅通，无积水，无杂物和易燃物品。 |  |  |
| 2 | □四周围栏装设高度不小于1.7m，围栏与变压器外壳安全距离符合相关规定。 |  |  |
| 3 | □在围栏明显部位悬挂警告（警示）标志牌，围栏门上锁，专人保管。 |  |  |
|  | 配电箱安装要求 |  |  |
| 1 | □安装稳固、平整，有防雨防尘措施，配电箱应加锁（一、二级），设专人管理。 |  |  |
| 2 | □漏电保护器满足用电“一机、一开关、一保护”配置，漏电保护器可靠有效。 |  |  |
| 3 | □三级配电箱内漏电开关动作电流不大于30mA（潮湿场所不大于15 mA），漏电开关动作时间不大于0.1S且动作可靠。 |  |  |
| 4 | □电器（含插座）应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动。 |  |  |
| 5 | □装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在易受外来固体物撞击的场所。 |  |  |
| 6 | □配电箱内分别设N线与PE线端子板，N线与PE线端子板与电源进线的N线与PE线可靠连接。 |  |  |
| 7 | □配电箱、开关箱门必须用铜编织线与PE线可靠连接。 |  |  |
| 8 | □连接线必须采用铜芯绝缘导线，不得有外露带电部分。 |  |  |
|  | 接零（接地）保护 |  |  |
| 1 | □同一系统中的电气设备严禁部分接地和部分接零。 |  |  |
| 2 | □对地电压127V及以上的电气设备及设施必须装设接地（接零）保护。（发电机、电动机、电焊机及变压器的金属外壳；一级配电箱内的电流互感器二次线圈；配电盘、控制盘的外壳；配电装置的金属架构、带电设备周围的金属栅栏；高压绝缘子及套管的金属底座；焊工、钳工的工作平台；架空线路的金属杆塔；室内外配线的金属管道。） |  |  |
| 3 | □中性点直接接地系统中的电气设备采用接零保护或采用接地保护时，接地网与变压器中性点有金属性连接。 |  |  |
| 4 | □使用外接电源时，电源设备所采用的保护方式与外接电源系统的保护方式一致。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | □接零保护必须符合要求。（架空线零线的终端、总配电盘的零线、区域配电闸箱的零线应重复接地；保护零线不允许接任何开关或熔断器；工作零线与保护零线干线合用时，其截面不得小于相线截面的1/2；不得利用设备自身的工作零线兼作零线保护（或接地）。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □用电设备的保护地线或保护零线必须与接地（接零）干线直接连接，严禁串联接地；地线及零线的连接应采用焊接、压接或螺栓连接等方法；严禁简单缠绕或勾挂。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □工作接地电阻不得大于4Ω，重复接地电阻不得大于10Ω。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW20 施工接地线检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □装拆工作接地线时，工作人员应使用绝缘操作杆（绝缘绳），人体不得触碰接地线；装拆接地线必须设专人监护，并按要求进行书面记录。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □个人保安接地线仅作为预防感应电使用，不得以此代替工作接地线，只有在工作接地线挂好后，方可在工作相上挂个人保安接地线。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □产品应有检验合格证，接地线绝缘操作杆应每一年进行检验、试验，现场有检验、试验记录。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □携带型接地线采用多股软铜线组成，应有透明护套，保安接地线截面不得小于16mm2，停电线路（设备）工作接地线截面不得小于25mm2。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □工作接地线必须三相短路、接地。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □接地线的连接应可靠、牢固，严禁缠绕。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □在停电线路（设备）作业点的两侧挂工作接地线。有可能送电到停电线路（设备）的分支线（变电各部位）必须挂工作接地线。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □装设接地线时应先接接地端，再接导体（设备）端，拆除接地线时顺序相反。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □接地线使用前应进行外观检查，发现绞线松股、短股、护套严重破损、夹具断裂松动等不得使用。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □现场装设的工作接地线数量、位置、编号必须与电气工作票和操作票所列内容一致。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW21 四口五临边检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 管理要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | □应设置可靠防护安全围栏、盖板。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □应设置明显的标示牌、警示牌。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □因工作需要揭开孔洞盖板时，应设有安全围栏和警示牌。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □夜间有红灯警示（封闭施工场地内除外）。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □工作结束后，应及时恢复安全设施。 |  |  |  |  |  |
|  | 安全围栏设置要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | □横杆高度不低于1.2m，立柱间距不大2m。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □设上、下两道横杆及踢脚板。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □栏杆固定牢固、可靠、构件无破损、变形，构件光滑、无毛刺。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □色标醒目，采用红白相间的色标。 |  |  |  |  |  |
|  | 盖板设置要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | □盖板上有醒目标志（红白道），盖板强度满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □盖板底下有不少于4点的限位块（限位块与孔洞边距25-30mm）。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □盖板缘大于孔洞100mm，并紧贴地面。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

备注：“四口”---楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口（或出入口）；“五临边”---尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、上下通道斜道两侧边、卸料平台的外侧边。

表ZW22 危险化学品管理检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □储存、使用危险化学品的单位，应建立健全危险化学品安全管理制度，建立事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备、物资，并定期组织演练。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □危险化学品及贮存数量，必须经公安部门批准。未经批准，不得随意设置危险化学品贮存仓库。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □应建立保卫制度，人员出入应有登记；储存危险化学品的仓库严禁烟火，严禁使用明火。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □贮存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □贮存的化学危险品应有明显的标志，同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存，盛装液化气体的容器属压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW23 办公区域、生活区域文明施工管理检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □办公、生活区域应分开，并与生产区域分开。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □生活办公临建材料应使用阻燃、无毒材料,并提供相关材质证明。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □合理配置废弃物分类回收箱，分类处理办公、生活垃圾，及时清运。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □办公、生活区域通风良好，照明充足，标识明晰。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □配备足量的消防器材，定期检查、记录齐全、标牌清晰、药剂有效。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □办公、生活区域应安装有效的漏电保护装置，线路敷设规范，标识清晰明确，禁止私拉乱接用电。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □布置相关制度职责牌、管理目标牌、公司标志牌、晴雨表，适时布置进度、质量、物资等管理计划图表等。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □业主项目部、施工项目部、监理项目部独立设置并挂项目部铭牌。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □炊事人员体检合格、身体健康。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □员工食堂干净整洁，设施齐全，符合卫生防疫及环保要求。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □设置水冲式厕所，提供洗浴设施。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □设置仓库，通风防潮，物品分类、定置、标识，管理台账清晰。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □供应卫生饮用水。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □配备药箱及一般常用药品以及绷带、止血带等急救器材。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □生活废水排放未经处理不得直接排放至自然环境。 |  |  |  |  |  |
| 16 | □建立相应的环境卫生责任制度。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW24 变电站（换流站）工程文明施工管理检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 施工场地 |  |  |
| 1 | □施工主干道硬化处理，临时便道路面坚实平整，路宽满足施工要求。 |  |  |
| 2 | □站区场地平整、排水畅通。 |  |  |
| 3 | □砂浆搅拌站、堆放场、库房、加工场场地结实、平整、设置排水措施。 |  |  |
| 4 | □施工区域防尘措施有效。 |  |  |
| 5 | □站区围墙围蔽。 |  |  |
| 6 | □开挖土方及时清运、平整或回填。 |  |  |
|  | 标识标牌 |  |  |
| 1 | □施工现场入口处设置“五牌一图”。 |  |  |
| 2 | □固定式机械设备配备安全操作规程牌、责任人牌。 |  |  |
| 3 | □交叉作业、“四口”、“五临边”等危险区域（点）安全标志、夜间警示配置齐全、规范、醒目。 |  |  |
| 4 | □材料、机具、设备、成品、半成品标识牌配置齐全。 |  |  |
|  | 定置管理 |  |  |
| 1 | □作业区、设备材料堆放区、工具间、库房等划分整齐清晰，标识明确；按规范要求配备消防器材。 |  |  |
| 2 | □材料、机具、设备、成品、半成品等物品标示并堆放安全、整齐。 |  |  |
| 3 | □废弃物集中堆放、及时清理；现场设置分类垃圾桶。 |  |  |
|  | 施工设施 |  |  |
| 1 | □夜间施工照明足够。 |  |  |
| 2 | □施工现场设进出关卡，大门侧设值班室（亭），执行进出门卫管理制度。 |  |  |
| 3 | □施工用水、用电统一规划，管线布置有序。 |  |  |
| 4 | □施工现场入口设置工地牌楼，VI标识齐全。 |  |  |
| 5 | □站内设有饮水点（休息区），安全卫生。 |  |  |
| 6 | □孔洞盖板、临边围栏牢固可靠。 |  |  |
|  | 成品保护 |  |  |
| 1 | □明确成品与半成品保护方面内容和措施，并予以实施。 |  |  |
| 2 | □设置保护标示牌予以警示。 |  |  |
| 3 | □室外设备、材料堆放有防水、防尘、防倾倒措施，底部有垫衬。 |  |  |
| 4 | □外露基础部分采取包裹或棱角镶边措施。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | □设备构支架杆吊装就位固定后，其根部采取防护措施，防止根部污染。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □混凝土路面、沟道、楼梯等强度不满足要求前，采取隔离措施。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □不应在完工的混凝土路面、地坪上进行作业、堆放材料，若受条件限制，需采取有效的隔离措施。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □高压柜、保护（控制）盘柜的安装就位，应采取防电缆沟盖板和地面磨损的措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 环境保护（含绿色施工） |  |  |  |  |  |
| 1 | □设置专用的油漆、油料库，设专人负责，防止油料跑、冒、滴、漏。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □严禁将有害废弃物及其它建筑垃圾用作土方回填。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □施工现场经常洒水，减少粉尘污染，在城区变电站施工时应设置洗车池。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □严禁在施工现场焚烧废旧材料、有毒、有害、有恶臭气味的物质。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □及时清扫运输过程中散落物品。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □施工噪声扰民时，应合理安排作业时间，并采取降噪措施。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表ZW25 输电线路工程文明施工管理检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 施工场地 |  |  |
| 1 | □施工场地四周围蔽，非施工人员严禁入内。 |  |  |
| 2 | □施工场地面积满足需要，场地平整、坚实。 |  |  |
| 3 | □施工场地合理布置，材料堆点、设备堆放区域合理；按规范要求配置消防器材。 |  |  |
| 4 | □材料堆放整齐，与地面有效隔离。 |  |  |
| 5 | □夜间施工照明足够。 |  |  |
| 6 | □废弃物集中堆放、及时清理。 |  |  |
|  | 标识标牌 |  |  |
| 1 | □施工现场设有施工标志牌、警示牌、混凝土配合比牌等。 |  |  |
| 2 | □标志牌须明示施工负责人、安全负责人。 |  |  |
| 3 | □机械设备配备安全操作规程牌、责任人牌。 |  |  |
| 4 | □跨越架上悬挂“严禁攀登”标识牌。 |  |  |
| 5 | □公路两旁的跨越架，根部必须用红白油漆（反光色带）进行标识，夜晚加装警示灯，摆放警示牌。 |  |  |
| 6 | □危险区域（点）安全标志、夜间警示配置齐全、规范、醒目。 |  |  |
| 7 | □材料、机具、设备、成品、半成品标识牌齐整。 |  |  |
| 8 | □孔洞盖板、临边围栏牢固可靠。 |  |  |
|  | 成品保护 |  |  |
| 1 | □基础边、角、面、地脚螺栓等有适当保护措施。 |  |  |
| 2 | □钢丝绳套与塔材接触处必须加设软垫物。 |  |  |
| 3 | □塔材堆放有衬垫，避免污染。 |  |  |
| 4 | □压接场地用彩条布等材料进行铺垫，保护导线。 |  |  |
|  | 环境保护（含绿色施工） |  |  |
| 1 | □余土堆放不应造成水土流失。 |  |  |
| 2 | □场地是耕地的，要求按生土、熟土分别堆放，施工完后恢复原貌。 |  |  |
| 3 | □回填充分，基面平整，应尽量恢复原始植被。不得随意砍伐树木及破坏植被。 |  |  |
| 4 | □砂、石、水泥堆放与地面有隔离，不得污染环境。 |  |  |
| 5 | □保健医药箱内的常用药品齐备。 |  |  |
| 6 | □地锚坑等地面孔洞，施工完毕后必须及时进行回填。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | □林区施工，严禁使用明火，值班人员严禁在现场生火煮饭。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □工完、料尽、场地清。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □城市电缆沟开挖做好行人车辆防护措施，并采取措施防止土方对街道的污染。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □顶管施工对泥浆的收集排放符合市政管理要求。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

# 配网部分

表PW1 钢管脚手架检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 作业人员 |  |  |
| 1 | □搭设及拆除过程必须设专人对现场进行监护。 |  |  |
|  | 材料要求 |  |  |
| 1 | □钢管选用Φ48.3×3.6。 |  |  |
| 2 | □弯曲、压扁、有裂纹或已严重锈蚀的钢管，严禁使用。 |  |  |
| 3 | □扣件有脆裂、变形或滑丝的扣件，严禁使用。 |  |  |
| 4 | □钢脚手板厚度为2-3㎜，两端有连接装置，板面有防滑孔，焊缝焊接牢固，无裂纹、扭曲等缺陷。 |  |  |
| 5 | □木脚手板厚度5cm，无横向透节、无开裂、扭曲、腐朽等缺陷。 |  |  |
|  | 作业要求 |  |  |
| 1 | □脚手架应根据建筑施工的要求选择合理的构架形式,并制定搭设、拆除作业的程序和安全措施。 |  |  |
| 2 | □搭设完成的脚手架必须经过监理单位、使用单位验收合格方可投入使用。 |  |  |
| 3 | □脚手架定期开展检查并记录齐全。 |  |  |
| 4 | □脚手架长时间停止使用或在强风、暴雨过后，经检查合格方可投入使用。 |  |  |
| 5 | □脚手架搭设按规定设置扫地杆、剪刀撑、抛撑、连墙件。 - 架子高度在7m以上或无法设支杆时，竖向每隔4m，横向每隔7m应与建筑物牢固连接。 - 立杆基础应平整且地基承载力应符合要求，立杆底部应有底座，扫地杆设置应符合要求，应有排水措施。 - 支杆和剪刀撑与地面夹角不大于60度，脚手架两端、转角处和每隔6-7根立杆处设支杆和剪刀撑。 - 立杆接长除顶层顶步外其余各层各步接头必须对接扣件连接；大横杆接头宜采用对接，也可搭接，相邻接头应错开，不得在同步或同跨内，水平方向距离不小于50㎝；剪刀撑接头应采用搭接，搭接长度不应小于1m。 |  |  |
| 6 | □立杆应垂直，间距不大于2m。 |  |  |
| 7 | □大、小横杆间距应符合规范和方案的要求间距，且大横杆间距不大于1.8m。 |  |  |
| 8 | □脚手架外侧、斜道、平台需设1.2m高的栏杆和18㎝高的挡脚板（或设立网）。 |  |  |
| 9 | □不得用铁丝或绳子绑扎。 |  |  |
| 10 | □附近有架空线时，应满足安全距离要求，采用可靠的隔离防护措施。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | □脚手板应满铺，铺设平稳并绑牢，无探头板。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □与墙面的距离不大于20㎝，对接时设双排小横杆，搭接时，设单排小横杆，搭接长度不小于20㎝。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □架子拐角处，应交错搭接。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □脚手架应设有可供作业人员上下的垂直爬梯，梯档间距不大于30cm，应有防坠落设施。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □高层脚手架（15m以上）设单独斜道，斜道脚手板有防滑条，间距不大于30cm。 |  |  |  |  |  |
| 16 | □各层走道平台上应设置一定数量的消防器材。 |  |  |  |  |  |
| 17 | □架体外侧封闭密目式安全网，网间严密。 |  |  |  |  |  |
| 18 | □脚手架应有专项施工方案，并经监理、业主审批；搭设前应进行交底。 |  |  |  |  |  |
|  | 作业环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | □露天作业，遇浓雾、雨、雪及6级以上大风天气应暂停工作。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表PW2 竹脚手架检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 作业人员 |  |  |
| 1 | □搭设及拆除过程必须设专人对现场进行监护。 |  |  |
|  | 材料要求 |  |  |
| 1 | □严禁使用青嫩、枯脆、白麻、虫蛀的毛竹。 |  |  |
| 2 | □立杆、大横杆、剪刀撑、支杆的有效部分小头直径不小于7.5cm。 |  |  |
| 3 | 不得使用尼龙绳或塑料绳绑扎、绑扎材料不得重复使用。 |  |  |
|  | 作业要求 |  |  |
| 1 | □脚手架应根据建筑施工的要求选择合理的构架形式,并制定搭设、拆除作业的程序和安全措施，当搭设高度超过免计算仅构造要求的搭设高度时，必须按规定进行设计计算。 |  |  |
| 2 | □搭设完成的脚手架必须悬挂安全警告（警示）标志牌，经过经理方、施工方、使用单位验收合格即投入使用。 |  |  |
| 3 | □脚手架定期开展检查并记录齐全。 |  |  |
| 4 | □脚手架长时间停止使用或在强风、暴雨过后，经检查合格方可投入使用。 |  |  |
| 5 | □脚手架按规定搭设，设置扫地杆、剪刀撑、抛撑、连墙件。 |  |  |
| 6 | □竹脚手板的厚度不小于5㎝，螺栓拧紧。 |  |  |
| 7 | □立杆遇松土或无法挖坑时应绑扎扫地杆。 |  |  |
| 8 | □竹立杆和大横杆应错开搭接，搭接长度不小于1.5m。 |  |  |
| 9 | □绑扎时小头压在大头上，绑扣不小于三道。 |  |  |
| 10 | □立杆、大小横杆相交时严禁一扣绑三根。 |  |  |
| 11 | □立杆间距不大于1.3m，大横杆间距不大于1.2m，小横杆站距不大于0.75m。 |  |  |
| 12 | □铺板严密、牢靠；架体外侧封闭密目式安全网，网间严密。 |  |  |
| 13 | □脚手架应有专项施工方案，并经监理、业主审批；搭设前应进行交底。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | □露天作业，遇雷电、浓雾、暴雨、雪及6级（临近带电区域为5级）以上大风天气应暂停工作。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表PW3 高处作业检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □作业人员施工前进行专项安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □正确佩戴安全帽，安全带应高挂低用。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢；上下传递物件应用绳索吊送，严禁抛掷。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □攀登无爬梯或脚钉的钢筋混凝土电杆必须使用登杆工具。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □高处作业区附近有带电体时，传递绳应使用绝缘绳，严禁使用金属线，与带电体的最小安全距离必须符合规定。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □人员在转移作业位置时不得失去保护，手扶的构件必须牢固。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □上下铁塔应沿脚钉或爬梯攀登，不得沿单根构件上爬或下滑。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □多人上下同一杆塔时应逐个进行，严禁利用绳索或拉线上下杆塔或顺杆下滑。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □周围的孔洞、沟道等必须设盖板、安全网或围栏。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □在夜间或光线不足的地方进行高处作业，必须有足够的照明。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □遇有六级及以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □在爬梯上作业的人员，在工作开始前，应确保绑紧爬梯顶部，并派另一个人员稳住爬梯底部，做好防止落物打伤扶持人员的安全措施。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表PW4 起重作业检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □起重吊装区域围设警戒线（围栏或隔离带）和悬挂警示标志。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □起重吊装作业设专人指挥。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □指挥人员指挥信号清晰、准确，操作人员按照指挥人员的指挥信号进行操作。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □起重设备进场使用前应按规定进行报审。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □特种起重设备（使用）登记证。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □特种起重设备定期检验证明。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □吊臂及吊物下方严禁任何人员逗留或通过，无关人员不得进入起重作业区域。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □起吊的重物在空中短时间停留，操作与指挥人员不得离开工作岗位。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □未经指挥人员许可，操作人员不得擅自离开操作岗位。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □吊臂、吊物、吊绳与带电部位保持足够的安全距离。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □起吊物绑扎牢固，起吊大件或不规则组件时，应拴控制绳。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □吊绳间的夹角不得超过120度。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □起吊重物离地10㎝时，应停止起吊，对吊机和吊物进行检查，确认完好后方可继续起吊。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □作业中出现故障或异常情况时，应采取措施放下重物，进行检修。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □大雪、大雾、雷雨等恶劣气候，夜间照明不足，操作人员看不清楚指挥人员信号时，不得进行起重作业。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表PW5 临时用电和用电设施检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 临时用电管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | □临时用电必须编制临时用电安全技术措施（方案）。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □电工应持证上岗，负责临时用电检查和维护，并形成检查记录。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □用电场所配备合格的消防器材。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □用电设备与开关箱之间的距离应不大于4米。 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱安装要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | □安装稳固、平整，防雨防尘，配电箱应加锁，设专人管理。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □开关箱应满足 “一机、一开关、一保护”配置要求，漏电保护器可靠有效。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □三级配电箱内漏电开关动作电流不大于30mA（潮湿场所不大于15 mA），漏电开关动作时间不大于0.1S且动作可靠。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □连接线必须采用铜芯绝缘导线，不得有外露带电部分。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □配电箱内分别设N线与PE线端子板。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □配电箱、开关箱门必须用软铜线与PE线可靠连接。 |  |  |  |  |  |
|  | 接零（接地）保护 |  |  |  |  |  |
| 1 | □开关箱、配电箱及临时用电设备外壳必须装设可靠的接地（接零）保护。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表PW6 施工接地线检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □装拆工作接地线时，工作人员应使用绝缘操作杆（绝缘绳），人体不得触碰接地线；装拆接地线必须设专人监护，并按要求进行书面记录。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □个人保安接地线仅作为预防感应电使用，不得以此代替工作接地线，只有在工作接地线挂好后，方可在工作相上挂个人保安接地线。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □产品应有检验合格证，接地线绝缘操作杆应每一年进行试验，应贴有试验标识。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □携带型接地线采用多股软铜线组成，应有透明护套，保安接地线截面不得小于16mm2，停电线路（设备）工作接地线截面不得小于25mm2。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □接地线的连接应可靠、牢固，严禁缠绕。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □在停电线路（设备）作业点的两侧挂工作接地线。有可能送电到停电线路（设备）的分支线必须挂工作接地线。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □装设接地线时应先接接地端，再接导体（设备）端，拆除接地线时顺序相反。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □接地线使用前应进行外观检查，发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等不得使用。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □现场装设的工作接地线数量、电压等级、位置、编号必须与电气工作票一致。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表PW7 高压试验检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □现场高压试验区域、被试系统的危险部位或端头，均应设临时遮栏或标志旗绳，向外悬挂“止步，高压危险!”的标示牌，并设专人警戒。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □通电试验过程中，试验人员不得离开。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □设专人监视操作，监护无关人员进入试验区域，高压试验人员不得少于两人。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □试验设备的外壳可靠接地，被试设备的金属外壳应可靠接地。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □试验用电源应有断路明显断开点和电源指示灯。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □高压引线的接线应牢固，并尽量缩短，高压引线必须使用绝缘物支持固定。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □试验中的高压引线及高压带电部件至遮栏（含屏蔽遮栏）的距离应大于规定的安全距离。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □试验现场必须保持良好的通讯手段。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □雷雨和6级以上大风时停止户外高压试验。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □合闸前必须先检查接线，告知其它专业工作负责人，并通知现场人员离开高压试验区域。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □加压过程中，工作人员应精神集中，监护人传达口令应清楚准确。操作人员应穿绝缘靴或站在绝缘台上，并戴绝缘手套。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □更改接线或试运结束时，应首先断开试验电源，进行放电，将升压设备的高压部分短路接地。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □电气设备试验前，电气设备绝缘电阻测定合格。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □被试设备做完耐压试验后接地放电，不得手拿地线进行放电。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □试验中发生异常，应断开电源—放电—接地—检查。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表PW8 配网（农网）工程文明施工管理检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □责任明确：现场必须公示各参建责任单位。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □围蔽标准：施工现场围蔽符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □标牌齐全：施工警示牌、标识和标线设置规范齐全。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □施工环保：严控施工噪音和污水排放，严禁粉尘飞扬。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □物料整齐：分类、整齐堆放物料；标牌清楚，走道通畅。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □用电可靠：施工用电机具和设备必须安装漏电保护器，且可靠接地。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □操作规范：按规范和流程施工，严禁违章作业。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □防护有效：安全防护用品配置齐全并正确使用。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □消防安全：现场消防器材配置合理，现场严禁吸烟。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □现场清洁：严禁直接在路面砂浆搅拌，做到“工完、料尽、场地清”。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

# 蓄能部分

表XN1 土石方工程检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 土方开挖 |  |  |
| 1 | □开挖时遵循自上而下的原则，不得掏根土和反坡挖土。 |  |  |
|  | 高边坡开挖 |  |  |
| 1 | □高边坡作业,开挖工作应与装运作业面相互错开，应避免上、下交叉作业。 |  |  |
| 2 | □边坡开挖影响交通安全时，应设置警示标志，严禁通行，并派专人进行交通疏导。 |  |  |
| 3 | □边坡高度大于5m的，应在适当高程设置防护栏栅。设专人定期检查，并对边坡稳定性进行监测。不良气候条件下，不得进行边坡开挖。 |  |  |
|  | 地下洞室开挖 |  |  |
| 1 | □地下洞室洞口施工要有良好的排水系统，要及时清理洞脸，及时锁口。 |  |  |
| 2 | □作业面应保持地面平整、无积水，洞壁两侧下边缘应设排水沟。 |  |  |
| 3 | □洞内通风需满足施工人员正常呼吸需要（每人每分钟3m3），且能满足冲淡、排除发动机和爆破烟尘的需要。不得使用汽油发动机施工设备。 |  |  |
| 4 | □机械凿岩时，应采用湿式凿岩。 |  |  |
| 5 | □供钻孔用脚手架应设置牢固的栏杆。脚手板应满铺绑牢，板厚不小于5cm,脚手架经验收合格方可使用。 |  |  |
| 6 | □在挖撬作业的下方严禁通行，并设置安全防护栏。严禁站在石块滑落的方向撬挖或上下层同时撬挖。 |  |  |
| 7 | □挖机设备的运行回转半径内严禁人员进入。 |  |  |
| 8 | □弃渣地点靠近边沿处应有挡轮木或渣坝和明显标志，并设专人指挥。 |  |  |
| 9 | □现场爆破作业需由专业的爆破公司进行，爆破用品的押运、驾驶、使用人员均需持证上岗。 |  |  |
| 10 | □民爆用品运输车辆需有良好的防静电措施，专车专用，炸药和雷管需分开运输。 |  |  |
| 11 | □现场有炸药库或民爆用品临时堆放库的，需建立民爆用品存放的制度，并张贴安全警示标志。 |  |  |
| 12 | □爆破前，非爆破作业人员和机械设备应撤离至指定的安全地点并采取防护措施。 |  |  |
| 13 | □洞室的装药作业，应由爆破员或由爆破员带领经培训的人员进行。安装、连接起爆体的作业，应由爆破员进行。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | □洞室装药，应使用36kV以下的低压电源照明，照明线路应绝缘良好，照明灯应设保护罩，灯泡与炸药堆之间的水平距离不小于2m。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □装有电雷管的起爆药包或起爆体运入前，应切断一切电源，切除一切金属导体，并采用蓄电池灯、安全灯或绝缘手电筒照明。现场严禁使用通讯设备、严禁明火。 |  |  |  |  |  |
| 16 | □洞室内有水时，应进行排水或对非防水炸药要采取防水措施。潮湿的洞室，不应散装非防水炸药。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表XN2 混凝土工程检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 混凝土泵要求 |  |  |
| 1 | □管道敷设应牢固，管道固定处应有缓冲垫，使管道不与钢筋或模板直接接触。 |  |  |
| 2 | □严禁将手或铁锹伸入料斗或用手抓握分配阀。 |  |  |
|  | 混凝土拌合系统要求 |  |  |
| 1 | □混凝土拌合楼（站）机械转动部位的防护设施应在每班前进行检查。吊罐入仓作业前，应对钢丝绳、平衡梁（横担）、电锤（立罐）、吊耳（卧罐）、吊环等起重部位进行检查。罐门把手、震动器固定螺栓应定期检查。 |  |  |
| 2 | □应定期检查、维修吊罐，立罐门的托辊轴承、卧罐的齿轮，应定期加油润滑。 |  |  |
| 3 | □混凝土泵车其支腿应完全伸出，并插好安全栓。软弱场地应在支腿下垫枕木。 |  |  |
| 4 | □电动振捣器应有防触电保护器或接地装置。搬移振捣器或中断工作时，应切断电源。 |  |  |
| 5 | □养护水管应随用随关，不应使交通道转梯、仓面出入口、脚手架平台等处有长流水，不得喷到电线和带电设备上。 |  |  |
| 6 | □混凝土拌合楼（站）的消防器材应齐全、良好，楼内不应存放易燃易爆品，不应明火取暖。混凝土保护材料不宜使用易燃品。 |  |  |
| 7 | □溜槽、溜管给泵卸料时应有通讯联系，垂直运输设备给泵卸料时宜设卸料平台，不应采用混凝土蓄能罐直接给料。卸料应均匀，卸料速度应与泵输出速度相匹配。 |  |  |
| 8 | □吊罐入仓，吊罐下落过程应减速下降、转向，并避免紧急刹车，以免晃荡撞击人体。应防止吊罐撞击模板、支撑、拉条和预埋件等。吊罐停稳后，人员方可上罐卸料，卸料人员卸料前应先挂好安全带。 |  |  |
| 9 | □混凝土拌合楼（站）楼梯和挑出的平台，应设安全护栏；马道板应加强维护，不应出现腐烂、缺损。 |  |  |
| 10 | □拌合站（楼）应设防尘、降低噪声设施，设置有独立的隔音、防尘操作（控制）室。 |  |  |
| 11 | □拌合、制冷、储罐拆除时划定安全警戒区，封闭通道口应设专人监护。上层拆除时，下方应设安全网。现场应配备安全绳、灭火器、防毒面具等防护用品。 |  |  |
|  | 运输要求 |  |  |
| 1 | □混凝土水平运输不应超载、超速、酒后及疲劳驾车。车辆不应在陡坡上停放。夜间行车，应适当减速，并应打开灯光信号。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | □搅拌车装完料后严禁料斗翻转，斜坡路面满足不了车辆平衡时，不应卸料。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □车辆直接进入仓卸料时，卸料点应有档坎，应防止在卸料过程中溜车，应有安全距离。 |  |  |  |  |  |
|  | 浇注要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | □电源使用漏电保护器，振捣人员应戴绝缘手套，穿绝缘胶鞋。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □由高处向结构内浇制混凝土时应使用串筒或溜槽，严禁攀登串筒疏通混凝土。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □浇制框架、梁、柱混凝土时应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。 |  |  |  |  |  |
|  | 作业环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | □作业过程设置专门的安全监护人员。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □木工和钢筋工应跟班检查钢筋、模板支撑是否完好。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □上述工作前进行施工安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表XN3 危险化学品管理检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 危险化学品管理 |  |  |
| 1 | □储存、使用危化品的单位，应建立健全危险化学品安全管理制度，建立事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备、物资，并定期组织演练。 |  |  |
| 2 | □危险化学品及贮存数量，必须经公安部门批准。未经批准，不得随意设置危险化学品贮存仓库。 |  |  |
| 3 | □应建立保卫制度，人员出入应有登记；储存危险化学品的仓库严禁烟火，严禁使用明火。 |  |  |
| 4 | □贮存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 |  |  |
| 5 | □贮存的化学危险品应有明显的标志，同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。 |  |  |
| 6 | □根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。 |  |  |
| 7 | □压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存，盛装液化气体的容器属压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。 |  |  |
| 8 | □易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性的氧化剂应单独存放。 |  |  |
|  | 油库管理 |  |  |
| 1 | □应建立油库安全管理制度、用火管理制度、进出库管理制度、外来人员登记制度、岗位责任制和具体实施办法。 |  |  |
| 2 | □油库员工应懂得所接触油品的基本知识，熟悉油库管理制度和油库设备技术操作规程。 |  |  |
| 3 | □油罐汽车应保持有效长度的接地拖链，在装卸油前先接好静电接地线。 |  |  |
| 4 | □油库应建立防静电、防雷、防火设施。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | □油库排水系统应有控制措施，防止发生油品流出库外的事故。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □施工单位应定期对油库的设备设施进行维护、保养，并保留记录。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表XN4 土石料场及渣场管理检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □设计院在项目开工前，应绘制工程土料、石料开采方案，并绘制渣场分布图。施工单位按照图纸开展料场和渣场的建设。渣场需配备渣场管理员。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □土料、石料的开采需从上至下开采。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □弃渣过程中，车辆需与渣场边缘保持足够距离，弃渣过程需安排人员指挥。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □渣场需定期进行平整，对于堆渣量较大的渣场，或可能对周边农田、河流造成影响的渣场，需设置马道、挡土墙等预防污染的措施。对易产生水土流失的渣场，需设置排水设施。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □严禁在规划的场地范围以外进行堆渣、弃渣。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □施工过程中，需对渣场进行绿化和恢复，以满足环保水保要求。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表XN5 砂石料生产系统管理检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □配备专职的生产管理人员，明确安全生产职责，明确安全生产责任人，消防责任人,操作室挂有操作规程。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □是否制定了安全管理规定，安全检查计划，设备定期检查维护计划，是否定期开展检查。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □生产场地平整，分区清晰，定期清扫，挂有五牌一图。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □作业人员要经过专业培训，取得相关操作资格，并参加南方电网公司持证上岗考试，考试合格后取得准入资格证书，方可上岗。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □砂石料生产系统必须有设计图纸，设计、制造、安装、拆卸等单位需具有相应资质。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □筛分楼应设置避雷装置，接地电阻不大于10Ω。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □各层设备设有可靠的指示灯等联动的启动、运行、停机、故障联系信号。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □各类设备应设置通道、检修平台，其宽度应满足规范要求，且需设置护栏和踢脚板。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □筛分楼的进料口，宜设置洒水等降尘设备，振动筛宜采用低噪声的塑胶材料。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □制砂机、洗泥机、沉砂箱周围应设有宽1m以上的通道。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □螺旋洗砂槽、洗泥槽的上部应设置符合要求的安全防护网。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □脱水和人工制砂环节应设置专用排水沟或排水管处理洗砂、洗泥等废水。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □石料的堆放、传动、加工等环节的相应设备需设置启动、运行、停机、故障等音响、灯光联动警告信号装置。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表XN6 大件吊装检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □大件吊装必须有专项吊装方案，经各方审批后实施。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □有关大件吊装的资料、图纸齐全，并完成技术交底。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □大件吊装时保障外部电源供电可靠，做好停电应急处置方案。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □桥机轨道下方的岩锚梁满足吊装条件，岩锚梁的检测准备完成。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □吊具组装、安装完成，满足质量技术要求。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □起吊桥机依据吊具检查记录表检查完成，具备条件。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □吊装通道检查清理完成，具备起吊条件。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □各出入口安全保卫到位，入口封锁完成，具备起吊条件。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表XN7 机组调试检查评价表

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| 1 | □所有启动调试设备技术资料、安装过程资料及验收竣工资料齐全。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □所有启动调试设备应验收合格，具备投运条件。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □机组启动调试启委会经过批准成立，启委会各成员职责清晰。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □机组启动调试方案完善详尽，且通过必要的审批。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □参加机组启动调试人员必须遵守《电业安全工作规程》，参加并通过《安规》考试。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □各阶段调试前，需进行必要的调试前检查工作，并经过相关责任人会签。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □调试方案应有详尽的调试风险分析，调试指挥应在调试前向参加调试的全部人员进行技术交底。 |  |  |  |  |  |
| 8 | □调试现场应该有可靠的通信装置。 |  |  |  |  |  |
| 9 | □调试和操作人员应严格按照试验指挥的命令进行工作，调试设备的操作由取得资格的运行人员负责。 |  |  |  |  |  |
| 10 | □调试人员应该按照调试指挥的命令，分步骤进行工作，调试过程中要及时进行工作及设备状态反馈。 |  |  |  |  |  |
| 11 | □每个项目完成后，应得到各方的报告，确认运行系统及试验正常，在调试指挥下令后方能进行下一个项目的工作。 |  |  |  |  |  |
| 12 | □需要进行相关设备操作的调试项目，应提前准备操作票和操作风险分析单，并经过审核，操作过程必须按操作票执行。 |  |  |  |  |  |
| 13 | □机组调试方案应做好事故预想，做好事故应急处理的准备。 |  |  |  |  |  |
| 14 | □调试完成后需要进行相关设备检查时，必须严格执行工作票制度。 |  |  |  |  |  |
| 15 | □密闭空间进出口必须设置专人监护，并严格执行密闭空间进出登记。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |

表XN8 抽水蓄能电站工程文明施工管理检查评价表

| 工程名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查评价项目 | 是否合格（1/0） | 备注 |
|  | 施工场地 |  |  |
| 1 | □施工现场主干道路采用混凝土路面，临时道路可采用泥结石硬化路面。 |  |  |
| 2 | □各类道路路面应平坦、宽畅，雨天不积水、晴天不扬尘，弯道符合规定。 |  |  |
| 3 | □管、沟排水畅通，道路、作业面和通道无积水。 |  |  |
| 4 | □运载沙、石、土时，必须对车厢板进行密封处理，防止将沙、石、土洒漏在路面。 |  |  |
|  | 标识标牌 |  |  |
| 1 | □固定式机械设备配备安全操作牌、责任人牌。 |  |  |
| 2 | □交叉作业、“四口”、“五临边”等危险区域（点）安全标志、夜间警示配置齐全、规范、醒目。 |  |  |
| 3 | □材料、机具、设备、成品、半成品标示牌齐整，名称、规格标示清晰。 |  |  |
| 4 | □孔洞盖板、临边围栏牢固可靠，危险地段的防护装置应齐全、可靠。 |  |  |
|  | 定置管理 |  |  |
| 1 | □材料、工具仓库面积满足工程使用要求，库内应配置金属组合式货架，标示明确。 |  |  |
| 2 | □材料、机具、设备、成品、半成品等物品标示并堆放安全、整齐。 |  |  |
| 3 | □废弃物集中堆放、及时清理；现场设置分类垃圾桶。 |  |  |
|  | 施工设施 |  |  |
| 1 | □夜间施工照明足够，洞内照明充足，通风良好，应急照明灯和疏散指示灯数量足够、设置合理。 |  |  |
| 2 | □施工现场风、水、电管线及通信设施布设标准统一，标示清晰，符合色标规定。 |  |  |
| 3 | □临时设施应符合防洪、防火、防爆、防风、防雷、防砸和防坍塌及工业卫生要求。 |  |  |
| 4 | □临时设施美观、规范，禁用石棉瓦、脚手板、模板、彩条布、油毛毡、竹笆等材料搭建临时设施。 |  |  |
| 5 | □孔洞盖板、临边围栏牢固可靠。 |  |  |
|  | 安全保卫 |  |  |
| 1 | □施工现场入口设检查站。 |  |  |
| 2 | □施工中关键区域和危险区域应派人进行出入登记管理。 |  |  |

续表

| 序号 | 检查评价项目 |  |  |  | 是否合格（1/0） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成品保护 |  |  |  |  |  |
| 1 | □明确成品与半成品保护方面内容和措施，并予以实施。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □设置保护标示牌予以警示。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □外露基础部分采取包裹或棱角镶边措施。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □浇筑完成的混凝土表面不应直接堆放物料，并防止水、油污染。铺设完成的地砖表面不应堆放物料。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □严禁在建好的混凝土道路上及户内非设备安装处进行电焊、金属切割、打磨、钻孔等作业；若受条件限制，确实需要在永久地面上作业，必须设有有效的隔离措施，并及时清扫金属末。。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □机电电气设备安装后须做好防尘、防潮措施。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □混凝土路面、沟道、楼梯等强度不满足要求前，采取隔离措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 环境保护 |  |  |  |  |  |
| 1 | □现场应设置足够数量的废料桶、垃圾桶、水冲式厕所和移动厕所，有专人清扫，保持现场施工环境的卫生。 |  |  |  |  |  |
| 2 | □现场用油设备、设施需做好防油污染措施，防止泄漏。 |  |  |  |  |  |
| 3 | □有效控制粉尘、废水、废气、固体废弃物、放射性物质以及噪声、振动和对环境的污染和危害。 |  |  |  |  |  |
| 4 | □施工道路现场经常洒水，减少扬尘，经常派人清扫运输过程中散落的物品。 |  |  |  |  |  |
| 5 | □施工边坡要及时支护、覆绿。 |  |  |  |  |  |
| 6 | □灌浆作业需设置污水处理措施。 |  |  |  |  |  |
| 7 | □渣料对方要严格按照设计图纸进行，及时清理边角，防止渣料滑落污染农田或河流。 |  |  |  |  |  |
| 检查项总数：______ 合格项总数：______ 不合格项总数：______ 合格率=合格项总数检查项总数×100%=_______________ 评价结论：□优 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |